## 作成要領
技術提案書 作成要領
下記の要領に従い、資料作成の上、本市へ提出する。
| １． | 技術提案書提出資料一覧（次シート）に記載の資料を提出する。
| ２． | 様式（様式第13号）の入力は緑色網掛けのセル■にのみ入力する。
| ３． | 様式第13-1、13-2号は途中でセル挿入を行わない。
・追加設備、機器は最終行以降にまとめる。
・設置しない機器については、黄色のセルに「×」を記載し、
該当設備不要の理由、代替設備について様式第13-3号で説明する。
| ４． | その他
・各様式に記載された注意事項に基づいて記載する。
・入札参加者について直接的に特定できる記述をしない。
・記載内容、数値について各種様式、非価格要素提案書及び他提案図書と整合を図る。

## 技術提案書提出一覧
技術提案書提出資料一覧
資料 |  |  |  | 資料サイズ | 様式 | 記載要領
1.概要説明書
| 1.1 施設概要説明書 |  |  | - | -
|  | 1) 主要設備概要説明書 |  | - | -
|  |  | (1)一般事項 | 【設備概要】様式に従う 【説明書】資料サイズ：A4判 | 【設備概要】 様式第13-1号～様式第13-7号 【説明書】自由様式 | 形式、数量、性能、寸法、付属品、構造、材質、操作条件、特記事項等 説明書については様式第13-1号～様式第13-7号の追加説明事項、補足説明について記載する
(2)機械設備
(3)土木建築
(4)その他
|  | 2) 各プロセスの説明書 |  | - | - | 主要プロセスの基本的な説明に加えて、以下の事項についても説明を行う(追加可)
|  |  | (1)受入供給プロセス | A4判 | 自由様式
|  |  | (2)燃焼プロセス |  |  | (a)燃焼温度の計測・管理方法 (b)滞留時間管理方法 (c)外気との遮断構造 など
|  |  | (3)ガス冷却プロセス |  |  | (a)ダイオキシン類再合成防止対策 (b)熱回収率向上計画 など
|  |  | (4)排ガス処理プロセス |  |  | (a)バグフィルタ設置数の考え方 (b)薬剤選定の考え方 など
|  |  | (5)熱回収プロセス（余熱利用を含む） |  |  | (a)熱回収・余熱利用率向上計画など
|  |  | (6)飛灰処理プロセス |  |  | (a)飛灰脱塩素化方式選定の考え方 (b)薬剤選定の考え方 など
|  |  | (7)排水処理プロセス |  |  | (a)放流水・井水利用計画 (b)プラント系排水のクローズド方式 など
|  |  | (8)その他特記すべきプロセス |  |  | (a)ITV装置設置計画など
|  | 3) 独自な設備の説明書 |  | A4判 | 自由様式
4) 焼却炉制御の説明書
|  |  | (1)起動・停止システム | A4判 | 自由様式
(2)非常時の制御システム
(3)運転監視（各種計測を含む）システム
(4)その他特記すべきシステム
|  | 5) 排ガス処理装置の説明書 |  | A4判 | 自由様式
|  | 6) 非常措置に対する説明書 |  | A4判 | 自由様式
|  | 7) リスクアセスメントに対する説明書 |  | A4判 | 自由様式
|  | 8) 緊急時対応に対する説明書 |  | A4判 | 自由様式 | 地震、火災、その他
|  | 9) 水害対策に関する説明書 |  | A4判 | 自由様式
|  | 10) 余熱利用に対する説明書 |  | A4判 | 自由様式
|  | 11) 見学者対応に関する説明書 |  | A4判 | 自由様式 | 見学者用説明設備、見学者動線計画
| 1.2 | 設計基本数値計算書及び図面 |  | - | - | 以下においては処理対象物が発注仕様書に示す計画ごみ質、低質ごみ、基準ごみ、高質ごみの何れの 場合についても明らかにする。
|  | ① クレーンデューティサイクル計算書 |  | A4版 | 自由様式
|  | ② 物質収支（物質収支図及び計算書） （一般廃棄物等，助燃剤，薬剤，空気，排ガス等） |  | 【図面】A3判 【説明書】A4判 | 自由様式 | 計算書には算出に当たり根拠としたデータ，引用理由，計算式及び算出過程等を示す ガス量については湿・乾ベース、水分、酸素分、温度等を示す。
③ 熱収支（熱収支図及び計算書） （熱清算図）
④ 用役収支（用役収支図及び計算書） （助燃剤，薬剤，電力，水 等）
|  | ⑤ 燃焼設備処理能力曲線及び燃焼計算書 |  | A4判 | 自由様式 | 燃焼設備の容量、性能、構造等について計算結果を示す 燃焼室熱負荷、燃焼室ガス滞留時間、焼却効率等についても計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、引用理由、計算式及び算出過程等を示す 処理能力曲線は最大負荷、最小負荷を示す
|  | ⑥ 電力負荷設備一覧表 |  | A4判 | 自由様式
|  | ⑦ 非常用発電設備負荷設備一覧 |  | A4判 | 自由様式 | 始動用電源として焼却炉を1炉立上げる場合の負荷一覧も提示する。
|  | ⑧ 無停電電源設備負荷設備一覧 |  | A4判 | 自由様式
⑨ 主要機器設計計算書
|  |  | (1)余熱利用設備計算書 | A4判 | 自由様式 | 当該設備についてその容量、性能、構造等に係る計算結果を示す 余熱利用率を算定し計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (2)発電設備計算書 |  |  | 当該設備についてその容量、性能、構造、設計ごみ質等に係る計算結果を示す 発電端効率、送電端効率を算定し計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (3)排ガス処理設備設計計算書 |  |  | 排ガス処理設備についてその性能、構造等に係る計算結果を示す 各除去率や濃度の算出に当たり根拠としたデータ、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (4)貯留設備設計計算書 |  |  | ごみピット、処理不適物貯留設備、焼却主灰ピット、飛灰一次貯留槽、飛灰貯留設備等についてその容量，構造等に係る計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、引用理由、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (5)その他主要設備設計計算書 |  |  | その他の特記すべき設備等についてその容量、性能、構造等に係る計算結果を示す 算出に当たり根拠としたデータ、引用理由、計算式及び算出過程等を示す
|  |  | (6)煙突拡散計算書 |  |  | 悪臭に係る最大着地濃度を算出し、算出に当たり根拠としたデータ、引用理由、計算式及び算出過程等を示す 予測に用いる気象条件は、環境影響評価書 表5-5-9に示す５パターンとする
|  |  | (7)温室効果ガス排出量計算書 | A4判 | 自由様式 | 様式第15号に示す温室効果ガス（二酸化炭素換算）排出量を示し、その算出根拠となる計算式及び算出過程等を示す
|  | ⑩ 処理不適物一覧表 |  | A4判 | 様式第13-8号 【説明資料】自由様式 | 要求水準書添付資料7以外のものを記載する場合はその合理的な理由、メリット及び当該ごみの処理方法を記載する
|  | ⑪ 予備品・消耗品リスト |  | 自由 | 様式第13-9号
|  | ⑫ その他必要なもの |  | A4判 | 自由様式
| 1.3 準拠する規格又は法令等 |  |  | A4判 | 自由様式
| 1.4 労働安全衛生対策 |  |  | A4判 | 自由様式 | ごみ焼却施設について建設工事期間中と維持管理期間中の対策を記載する
| 1.5 公害防止対策 |  |  | - | -
|  | ① 大気汚染対策 |  | A4判 | 自由様式 | 建設工事期間中及び維持管理期間中の対策を記載する 個別設備あるいは一連の設備について各種環境保全対策を示す 複数箇所に対策を講ずる場合は具体的な設備名とその対策内容を示す 特に①についてはばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類、水銀の対策をそれぞれ別々に明示する
② 騒音防止対策
③ 振動防止対策
④ 低周波音対策
⑤ 悪臭防止対策
⑥ 水質汚染対策（建設工事に伴う汚水等の対策を含む）
⑦ 景観対策
⑧ 地球温暖化対策
⑨ 地下水対策
⑩ その他公害防止、環境保全対策
| 1.6 主要機器の耐用年数 |  |  |  | 様式第13-10号
| 1.7 アフターサービス体制 |  |  | A4判 | 自由様式
| 1.8 受注実績表 |  |  | A4判 | 自由様式
| 1.9 主要な使用特許リスト |  |  | A4判 | 自由様式
| 1.10 主要機器メーカリスト |  |  | A4判 | 自由様式
2.図面
| 2.1 全体配置図 |  |  | 【図面】A3判 【説明書】A4判 | 自由様式 | 工事用地内に整備される付帯設備の駐車場、植栽、門・囲障等についても判別できる図とする 文章による説明書を添付し、図を簡潔に説明する
| 2.2 全体動線計画 |  |  |  |  | 動線は以下に示す区分とし、各動線を判別できるようにする 文章による説明書を添付し、図を簡潔に説明する 動線は工事期間中及び竣工後の何れの場合についても明らかにする 【動線区分】 ①ごみ搬入車両動線 ②助燃剤、薬剤等の搬入用車両動線 ③一般車両動線及び見学者動線
2.3 各階機器配置図、断面図
2.4 フローシート
① ごみ・空気・排ガス・灰・集じん灰
② 有害ガス除去
③ 余熱利用
④ 給水
⑤ 排水処理
⑥ 補助燃料
⑦ 圧縮空気
⑧ 計装フロー
⑨ その他
2.5 焼却炉築炉構造図，断面図
2.6 焼却装置組立図
2.7 煙突組立図及び姿図
2.8 炉内及び通過ガス温度分布図
2.9 中央制御システム構成図
2.10 電気設備主要回路単線系統図
2.11 施設全体鳥瞰図
| 2.12 建築概要表，仕上表 |  |  |  |  | 建築関係図については要求水準書の建築計画等で示した諸室の配置及び部屋別の面積が分かるように記載する
2.13 建築一般図
2.14 資機材の搬入計画図
2.15 その他必要な図面
3.施工計画書 |  |  |  | - | -
| 3.1 施工計画 |  |  | A4判 | 自由様式
① 品質管理計画
② 環境・安全管理計画
③ 工程管理計画（工事工程表を含む）
④ 組織（現場管理等）
⑤ 施工管理計画
⑥ 試運転計画（運転指導計画含む）
⑦ その他の施工に関する計画
4.施設運営計画説明書 |  |  |  | - | -
| 4.1 運営体制 |  |  | 様式に従う | 様式第13-11号 | 運転維持管理人員、運営体制
| 4.2 年間運転管理条件 |  |  | 様式自由、資料サイズ：A4判 | 様式自由、資料サイズ：A4判
4.3 維持管理計画
|  | ① 運転計画、発電・電気使用計画、電力料金 |  | 様式に従う | 様式第13-12号 | 年間27,206tの処理対象物の処理を行うものとする
|  | ② 燃料・薬品等使用計画 |  | 様式に従う | 様式第13-13号
|  | ③ 維持管理項目・スケジュール（引渡より20年間） |  | 様式に従う | 様式第13-14号～様式第13-15号
| 4.4 環境管理計画 |  |  | 【環境保全基準】様式に従う 【説明書】A4判 | 【環境保全基準様式第13-4号①、② 【説明書】様式自由
| 4.5 機器取扱に必要な資格者リスト |  |  | 様式に従う | 様式第13-16号
| 4.6 余剰電力量 |  |  | 様式に従う | 様式第13-17号
| 4.6 灰引取業者に関する提案 |  |  | 様式に従う | 様式第13-18号 | 任意提出とし、応募者の評価対象としない。
| 4.7 維持管理概要説明書 |  |  | A4判 | 自由様式
5 要求水準確認資料 |  |  |  | A4判 | 様式第13-19号 | 要求水準書記載内容と不整合がある箇所について代替案等の説明を行う

## 13表紙
（様式第 13 号）
我孫子市
新廃棄物処理施設整備運営事業
技術提案書
受付名称【 】
入札参加者名：
※１ 受付名称は組合より通知された参加資格審査結果通知書に記載されている受付名称を記載すること
※２ 入札参加者名は正本にのみ記載し、副本には記載しない

## 13-1設備概要（プラント）
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業 プラント機械設備仕様
No. | 項 目 | [6 empty] | 要求水準書記載事項 | 提案内容（行の挿入は行わないこと） | 単位 | 備考
1 | 第2節 プラント機械設備工事仕様 | [6 empty] | - | -
2 | 1 各設備共通仕様 | [6 empty] | - | -
3 | 1.1 歩廊・階段・点検床等 | [6 empty] | - | -
4 |  | 1) 歩廊・階段・点検床及び通路及び通路 |  |  | 構造 |  |  | グレーチング主体、必要に応じてチェッカープレートを使用 |  | -
5 |  |  |  |  | 幅 | 主要部 |  | 1,200mm以上（原則として） |  | mm
6 | [5 empty] | その他 |  | 900mm以上（原則として） |  | mm
7 |  |  |  |  | 階段傾斜角 | 主要通路 |  | 45°以下 |  | ℃
8 |  | 2) 手 摺 |  |  | 構造 |  |  | 鋼管溶接構造（φ＝〔 〕mm以上） | φ＝〔 〕mm以上 | -
9 |  |  |  |  | 高さ | 階段部 |  | 900mm以上（原則として） |  | mm
10 | [5 empty] | その他 |  | 1,100mm以上（原則として） |  | mm
11 |  |  |  |  | 中桟 |  |  | 2本 |  | 本
12 | 1.2 防熱、保温 |  |  |  | 機器表面温度 |  |  | 室温＋40℃以下 | 室温＋〔 〕以下 | ℃
13 |  |  |  |  | 保温材外装材 | 炉本体、ボイラ、集じん器等 |  | 鋼板製 |  | -
14 | [5 empty] | 風道、煙道配管等(屋内隠ぺい部) |  | カラー鋼板又はアルミガラスクロス |  | -
15 | [5 empty] | 風道、煙道配管等(屋外) |  | ステンレス鋼板 |  | -
16 |  |  |  |  | 保温材 | 水、空気、排ガス系 |  | グラスウール又はロックウール |  | -
17 | [5 empty] | 蒸気系 |  | ケイ酸カルシウム又はロックウール |  | -
18 | [5 empty] | コンベヤ類の上面に作業員が乗るおそれがある場所 |  | ケイ酸カルシウムボード等(強度のあるもの) |  | -
19 | 1.3 配管 | [6 empty] | - | - | -
20 | 1.4 塗装 | [6 empty] | - | - | -
21 | 1.5 機器構成 | [6 empty] | - | - | -
22 | 1.6 地震対策 | [6 empty] | - | - | -
23 | 1.7 ポンプ類 | [6 empty] | - | - | -
24 | 1.8 その他 | [6 empty] | - | - | -
25 | 2 受入れ供給設備 | [6 empty] | - | - | -
26 | 2.1 プラットホーム | [6 empty] | - | - | -
27 |  | 1) プラットホーム（土木建築工事に含む） | [5 empty] | - | - | -
28 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 屋内ごみピット直接投入方式 |  | -
29 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | -
30 |  |  |  | 主要項目 (１基につき) | 構造 |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  | -
31 |  |  |  |  | 主寸法 |  |  | 有効幅員 15ｍ以上×長さ〔 〕ｍ | 有効幅員〔 〕×長さ〔 〕 | m
32 |  |  |  |  | 床仕上げ |  |  | 〔 〕 |  | -
33 |  | 2) プラットホーム出入口扉 | [5 empty] | - | - | -
34 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
35 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（出入口各1基） |  | 基
36 |  |  |  | 主要項目 (１基につき) | 扉寸法 |  |  | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | 幅〔 〕×高さ〔 〕 | m
37 |  |  |  | （1基につき） | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
38 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 電 動 |  | -
39 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動・現場手動 |  | -
40 |  |  |  |  | 車両検知方式 |  |  | 光電管式、超音波式、ループコイル式 |  | - | 併用による2重検知式
41 |  |  |  |  | 開閉時間 |  |  | 〔 〕秒以内 | 〔 〕 | 秒
42 |  |  |  |  | 駆動装置 |  |  | 電動式 |  | -
43 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | エアカーテン、その他必要な機器一式〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
44 | 2.2 投入扉 | [6 empty] | - | - | -
45 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 観音開き式 |  | -
46 |  |  |  |  | ダンピングボックス用 |  |  | 〔 〕観音開き式以外も可 |  | -
47 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 3基以上、ダンピングボックス用1基（計4基以上） | 〔 〕以上、ダンピングボックス用〔 〕 | 基
48 |  |  |  | 主要項目 | 開閉時間 |  |  | 3門同時開時15秒以内 |  | -
49 |  |  |  |  | 開口寸法 |  |  | 幅3m×高さ5m（主に8ｔパッカー車対象） | 幅〔 〕×高さ〔 〕 | -
50 |  |  |  |  | 主要材質 | ごみ接触部 |  | SUS304 |  | -
51 | [5 empty] | ごみ非接触部 |  | 〔 〕 |  | -
52 |  |  |  |  | 板厚 |  |  | 〔 〕㎜ |  | mm
53 |  |  |  |  | 駆動装置 |  |  | 〔 〕 |  | -
54 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 自動・現場手動 |  | -
55 | [5 empty] | ダンピングボックス用 |  | 現場手動
56 |  |  |  |  | 車両検知方式 |  |  | 光電管式、超音波式、ループコイル式 |  | - | 併用による2重検知式
57 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 扉№表示、投入表示灯、転落防止装置、その他一式〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
58 | 2.3 ダンピングボックス | [6 empty] | - | - | -
59 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
60 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
61 |  |  |  | 主要項目 | 主要寸法 |  |  | 〔 〕 |  | -
62 |  |  |  |  | 主要部材質 |  |  | 材質 SUS304 、厚さ〔 〕mm 以上 | 材質 SUS304 、厚さ〔 〕以上 | mm
63 |  |  |  |  | ダンピング所要時間 |  |  | 30 秒以内 | 〔 〕 | -
64 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
65 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW |  | -
66 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 現場手動 |  | -
67 | 2.4 ごみピット（土木建築工事に含む） | [6 empty] | - | - | -
68 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 水密性鉄筋コンクリート造 |  | -
69 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
70 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 7日分以上 | 〔 〕 | 日分
71 | [7 empty] | 5,600㎥以上 | 〔 〕 | ㎥
72 |  |  |  |  | ごみピット容量算定単位体積重量 |  |  | 比重160kg/㎥ |  | -
73 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | -
74 |  |  |  | 鉄筋かぶり | 底部 |  |  | 厚さ100mm以上 |  | -
75 |  |  |  |  | 壁（ホッパステージレベルまで） |  |  | 厚さ70mm以上 |  | -
76 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 散水装置、手摺、転落者救助設備、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
77 | 2.5 ごみクレーン | [6 empty] | - | - | -
78 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | グラブバケット付天井走行クレーン |  | -
79 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（うち1基は交互運転用） |  | 基
80 |  |  |  | 主要項目 | 吊上荷重 |  |  | 〔 〕t |  | t
81 |  |  |  |  | 定格荷重 |  |  | 〔 〕t |  | t
82 |  |  |  |  | バケット形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
83 |  |  |  |  | バケット切取容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
84 |  |  |  |  | バケット数量 |  |  | 3基（内1基予備） |  | -
85 |  |  |  |  | ごみ単位体積重量 | 定格荷重算出用 |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
86 | [5 empty] | 稼働率算出用 |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
87 |  |  |  |  | 揚 程 |  |  | 〔 〕m |  | m
88 |  |  |  |  | 横行距離 |  |  | 〔 〕m |  | m
89 |  |  |  |  | 走行距離 |  |  | 〔 〕m |  | m
90 |  |  |  |  | 稼働率 |  |  | 33%以下(1基のみ稼働かつ手動時） |  | ％
91 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 全自動、半自動、手動 |  | -
92 |  |  |  |  | 給電方式 |  |  | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 |  | -
93 |  |  |  |  | 各部速度 | 横行用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
94 |  |  |  |  | 及び電動機 |  | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
95 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
96 | [5 empty] | 走行用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
97 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
98 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
99 | [5 empty] | 巻上用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
100 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
101 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
102 | [5 empty] | 開閉用 | 速度 | 開〔 〕秒 |  | 秒
103 | [7 empty] | 閉〔 〕秒 |  | 秒
104 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
105 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
106 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 制御装置、投入量計量装置（指示計、記録計、積算計）、表示装置、クレーン操作卓、バケット振止装置、転落防止ネット、転落者救助設備、その他必要な機器一式〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
107 | 2.6 可燃性粗大ごみ受入ホッパ（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
108 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板溶接製 |  | -
109 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
110 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
111 |  |  |  |  | 材質 |  |  | SS400 |  | -
112 |  |  |  |  | 板厚 |  |  | 〔 〕mm以上（滑り面〔 〕mm以上） | 〔 〕以上（滑り面〔 〕以上） | -
113 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行き〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行き〔 〕×深さ〔 〕 | -
114 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 階段、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
115 | 2.7 可燃性粗大ごみ供給コンベヤ（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
116 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
117 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
118 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
119 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | -
120 |  |  |  |  | 傾斜角度 |  |  | 〔 〕° |  | °
121 |  |  |  |  | 速度 |  |  | 〔 〕m/min（可変速） | 〔 〕m/min（可変速） | -
122 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
123 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
124 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔自動、現場手動 |  | -
125 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕t/h |  | -
126 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器一式〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
127 | 2.8 可燃性粗大ごみ破砕機 | [6 empty] | - | - | -
128 |  | 1) 破砕機 | [5 empty] | - | - | -
129 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | せん断式切断機(ギロチン式) |  | -
130 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
131 |  |  |  | 主要項目 | 処理対象物 |  |  | 可燃性粗大ごみ |  | -
132 |  |  |  |  | 処理対象物最大寸法 |  |  | 〔1,000〕mm×〔2,000〕mm×〔1,000〕mm以下 |  | -
133 |  |  |  |  | 能力 |  |  | 5t/5h |  | 5t/5h
134 |  |  |  |  | 切断力 |  |  | 〔 〕t |  | t
135 |  |  |  |  | 破砕粒度 |  |  | 〔 〕 |  | -
136 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔自動、現場手動 |  | -
137 |  |  |  |  | 投入口寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕 | m
138 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
139 | [5 empty] | 破砕刃 |  | 〔 〕 |  | -
140 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
141 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
142 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
143 |  | 2) 排出コンベヤ（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
144 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
145 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
146 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
147 |  |  |  | （1基につき） | トラフ幅 |  |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm | 〔 〕×長さ〔 〕 | mm
148 |  |  |  |  | 余裕率 |  |  | 〔 〕%以上 |  | ％
149 |  |  |  |  | 速度 |  |  | 〔 〕m/min |  | m/min
150 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
151 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
152 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔自動、現場手動 |  | -
153 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
154 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 過負荷保護装置、必要な機器一式〔 〕 |  | - | 必要な機器も具体的に記載のこと
155 | 2.9 脱臭装置 | [6 empty] | - | - | -
156 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 活性炭脱臭方式 |  | -
157 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
158 |  |  |  | 主要項目 | 活性炭充填量 |  |  | 〔 〕kg |  | kg
159 |  |  |  |  | 活性炭交換頻度 |  |  | 〔 〕回/年 |  | 回/年
160 |  |  |  |  | 入口臭気濃度 |  |  | 〔 〕 |  | - | 貴社想定値
161 |  |  |  |  | 出口臭気濃度 |  |  | 悪臭防止法における排出口規制に適合 |  | -
162 |  |  |  |  | 脱臭用送風機 | 形 式 |  | 〔 〕 |  | -
163 | [5 empty] | 数 量 |  | 〔 〕台 |  | 台
164 | [5 empty] | 容 量 |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
165 | [5 empty] | 駆動式 |  | 〔 〕 |  | -
166 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
167 | [5 empty] | 操作方式 |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
168 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
169 | 2.10 薬液噴霧装置 | [6 empty] | - | - | -
170 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 高圧噴霧式 |  | -
171 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | -
172 |  |  |  | 主要項目 | 噴霧場所 |  |  | プラットホーム、その他必要な箇所〔 〕 |  | -
173 |  |  |  |  | 噴射ノズル |  |  | 〔 〕本 |  | 本
174 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔手動（タイマ式）、現場手動 |  | -
175 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 防臭剤タンク1基、防虫剤タンク1基、噴霧ポンプ各1基、配管 |  | -
176 | 3 燃焼設備 | [6 empty] | - | - | -
177 | 3.1 ごみ投入ホッパ・シュート | [6 empty] | - | - | -
178 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板溶接製 |  | -
179 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
180 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥（シュート部を含む） |  | ㎥
181 |  |  |  | (1基につき) | 材質 |  |  | SS400 |  | -
182 |  |  |  |  | 板厚 |  |  | 〔 〕mm以上（滑り面〔 〕mm以上） |  | mm
183 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 開口部 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 開口部 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
184 |  |  |  |  | ゲート駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
185 |  |  |  |  | ゲート操作方式 |  |  | 遠隔手動･現場手動 |  | -
186 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | ホッパゲート、ブリッジ解除装置、ホッパレベル検出装置、その他必要な機器一式〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
187 | 3.2 燃焼装置 | [6 empty] | - | - | -
188 |  | 1) 給じん装置 | [5 empty] | - | - | -
189 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製往復動型 |  | -
190 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
191 |  |  |  | 主要項目 | 構造 |  |  | 〔 〕 |  | -
192 |  |  |  | (1基につき) | 能力 |  |  | 2,500kg/h以上 |  | kg/h
193 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
194 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
195 |  |  |  |  | 傾斜角度 |  |  | 〔 〕° |  | °
196 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
197 |  |  |  |  | 速度制御方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
198 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動燃焼制御（ACC）、遠隔手動、現場手動 |  | -
199 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
200 |  | 2) 燃焼装置 | [5 empty] | - | - | -
201 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | ストーカ式燃焼装置 |  | -
202 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
203 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 2,500kg/h以上 |  | kg/h
204 |  |  |  | (1基につき) | 材質 |  |  | 火格子 〔 〕 |  | -
205 |  |  |  |  | 火格子寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
206 |  |  |  |  | 火格子面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
207 |  |  |  |  | 傾斜角度 |  |  | 〔 〕° |  | °
208 |  |  |  |  | 火格子燃焼率 |  |  | 〔 〕kg/㎡･h |  | kg/㎡・h
209 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
210 |  |  |  |  | 速度制御方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
211 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動（ACC）、遠隔手動、現場手動 |  | -
212 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器一式〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
213 |  | 3) 炉駆動用油圧装置 | [5 empty] | - | - | -
214 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 油圧ユニット |  | -
215 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2ユニット |  | ﾕﾆｯﾄ
216 |  |  |  | 主要項目 | 操作方式 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
217 |  |  |  | (1ユニットにつき) | 油圧ポンプ | 数 量 |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
218 | [5 empty] | 吐出量 |  | 〔 〕L/min |  | L/min
219 | [5 empty] | 全揚程 |  | 最高 〔 〕m 常用 〔 〕m | 最高 〔 〕 常用 〔 〕 | m
220 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
221 |  |  |  |  | 油圧タンク | 数 量 |  | 1基 |  | 基
222 | [5 empty] | 構 造 |  | 鋼板製 |  | -
223 | [5 empty] | 容 量 |  | 〔 〕㎥ |  | ㎡
224 | [5 empty] | 主要部材質 |  | SS400、厚さ〔 〕mm以上 | 厚さ〔 〕以上 | mm
225 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
226 | 3.3 焼却炉本体 | [6 empty] | - | - | -
227 |  | 1) 焼却炉 | [5 empty] | - | - | -
228 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鉄骨支持自立耐震型 |  | -
229 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | -
230 |  |  |  | 主要項目 | 構 造 |  |  | 耐熱性を十分考慮した構造とする |  | -
231 |  |  |  | (1基につき) | 燃焼室容積 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
232 |  |  |  |  | 再燃焼室容積 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
233 |  |  |  |  | 燃焼室熱負荷 | 低質ごみ（5,100kJ/㎏）条件 |  | 〔 〕kJ/㎥h |  | kJ/㎥h
234 | [5 empty] | 基準ごみ（8,600kJ/㎏）条件 |  | 〔 〕kJ/㎥h |  | kJ/㎥h
235 | [5 empty] | 高質ごみ（12,100kJ/㎏）条件 |  | 〔 〕kJ/㎥h |  | kJ/㎥h
236 |  |  |  |  | ケーシング材質 |  |  | SS400 厚さ4.5 mm以上 | 材質〔 〕、厚さ〔 〕mm | -
237 |  |  |  |  | 耐火物 | 乾燥帯 | 第1層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
238 |  |  |  |  | ＜炉内側壁＞ | ごみ接触部 | 第2層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
239 | [6 empty] | 第3層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
240 | [6 empty] | 第4層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
241 | [6 empty] | 備考 |  |  | -
242 | [5 empty] | 燃焼帯 | 第1層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
243 | [5 empty] | ごみ接触部 | 第2層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
244 | [6 empty] | 第3層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
245 | [6 empty] | 第4層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
246 | [6 empty] | 備考 |  |  | -
247 | [5 empty] | 後燃焼帯 | 第1層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
248 | [5 empty] | ガス接触部 | 第2層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
249 | [6 empty] | 第3層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
250 | [6 empty] | 第4層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
251 | [6 empty] | 備考 |  |  | -
252 | [5 empty] | 再燃焼室 | 第1層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
253 | [6 empty] | 第2層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
254 | [6 empty] | 第3層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
255 | [6 empty] | 第4層 | 材質〔 〕 厚み〔 〕 |  | -
256 | [6 empty] | 備考 |  |  | -
257 |  |  |  |  | 耐火物 ＜炉内天井＞ |  |  | 〔 〕 （耐火レンガ、不定形耐火物） |  | -
258 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 覗窓、測定口、カメラ用監視窓、点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
259 |  | 2）落じんホッパ･シュート | [5 empty] | - | - | -
260 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製角錐型 |  | -
261 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基分 |  | 基分
262 |  |  |  | 主要項目 | 材質 |  |  | SS400 |  | -
263 |  |  |  | （1基につき） | 厚さ |  |  | 〔 〕mm |  | mm
264 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口等 |  | -
265 |  | 3) 主灰シュート | [5 empty] | - | - | -
266 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製角錐型 |  | -
267 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基分 |  | 基分
268 |  |  |  | 主要項目 | 材質 |  |  | SS400 |  | -
269 |  |  |  | （1基につき） | 厚さ |  |  | 〔 〕mm以上 |  | mm
270 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口等 |  | -
271 |  | 4) 炉体鉄骨 | [5 empty] | - | - | -
272 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 自立耐震式 |  | -
273 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基分
274 |  |  |  | 主要項目 | 材質 |  |  | SS400 |  | -
275 |  |  |  |  | 表面温度 |  |  | 室温＋40℃以下 |  | -
276 | 3.4 助燃装置 | [6 empty] | - | - | -
277 |  | 1) 助燃油貯留槽 | [5 empty] | - | - | -
278 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
279 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
280 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕kL（2炉立上げに必要な容量） |  | kL
281 |  |  |  |  | 燃料 |  |  | 灯油 |  | -
282 |  |  |  |  | 材質 |  |  | SS400 |  | -
283 |  |  |  |  | 厚さ |  |  | 〔 〕mm以上 |  | mm
284 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
285 |  | 2) 助燃油移送ポンプ | [5 empty] | - | - | -
286 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | ギヤポンプ |  | -
287 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基(交互運転) |  | 基
288 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
289 |  |  |  | (1基につき) | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
290 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
291 |  |  |  |  | 材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
292 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 遠隔手動・現場手動 |  | -
293 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 必要な機器一式〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
294 |  | 3) 助燃バーナ | [5 empty] | - | - | -
295 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
296 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基以上 |  | 基
297 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
298 |  |  |  | (1基につき) | 燃料 |  |  | 灯油 |  | -
299 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
300 |  |  |  |  | 操作方式 | 操作方法 |  | 遠隔自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
301 | [5 empty] | 着火（電気） |  | 現場手動
302 | [5 empty] | 油量、炉内温度の調整、緊急遮断 |  | 遠隔操作
303 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 流量計、緊急遮断弁、火炎検出装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
304 |  | 4) 再燃バーナ | [5 empty] | - | - | -
305 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
306 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基以上 |  | 基
307 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
308 |  |  |  | (１基につき) | 燃料 |  |  | 灯油 |  | -
309 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
310 |  |  |  |  | 操作方式 | 操作方法 |  | 遠隔自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
311 | [5 empty] | 着火（電気） |  | 現場手動
312 | [5 empty] | 油量、炉内温度の調整、緊急遮断 |  | 遠隔操作
313 |  |  |  |  | 非常時の安全対策 |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
314 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 流量計、緊急遮断弁、火炎検出装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
315 | 4 燃焼ガス冷却設備 | [6 empty] | - | - | -
316 | 4.1 廃熱ボイラ | [6 empty] | - | - | -
317 |  | 1) 廃熱ボイラ本体 | [5 empty] | - | - | -
318 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
319 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
320 |  |  |  | 主要項目 | 最高使用圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
321 |  |  |  | (1基につき) | 常用圧力 | ボイラドラム |  | 〔 〕MPa |  | MPa
322 | [5 empty] | 過熱器出口 |  | 〔 〕MPa |  | MPa
323 |  |  |  |  | 蒸気温度 | 過熱器出口 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
324 |  |  |  |  | 給水温度 | エコノマイザ入口 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
325 |  |  |  |  | 排ガス温度入口 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
326 |  |  |  |  | 排ガス温度出口 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
327 |  |  |  |  | 蒸気発生量最大 |  |  | 〔 〕kg/h |  | kg/h
328 |  |  |  |  | 伝熱面積合計 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
329 |  |  |  |  | 主要材質 | ボイラドラム |  | SB、又は同等品以上 |  | -
330 | [5 empty] | 管及び管寄せ |  | STB、又は同等品以上 |  | -
331 | [5 empty] | 過熱器 |  | STB、SUS、又は同等品以上 |  | -
332 |  |  |  |  | 安全弁 |  |  | 〔 〕基 |  | 基
333 |  |  |  |  | 安全弁圧力 | ボイラ |  | 〔 〕MPa |  | MPa
334 | [5 empty] | 過熱器 |  | 〔 〕MPa |  | MPa
335 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 水面計、安全弁消音器、アキュムレータ |  | -
336 |  | 2) ボイラ鉄骨、ケーシング、落下灰ホッパシュート | [5 empty] | - | - | -
337 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 自立耐震式 |  | -
338 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
339 |  |  |  | 主要項目 | 材質 | 鉄骨 |  | SS400 |  | -
340 |  |  |  | (1基につき) |  | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
341 | [5 empty] | ホッパシュート |  | SS400 |  | -
342 | [5 empty] | 厚さ |  | 〔 〕mm以上 （必要に応じて耐火材張り） |  | mm
343 |  |  |  |  | 表面温度 |  |  | 室温＋40℃以下 |  | ℃
344 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | ダスト搬出装置 |  | -
345 | 4.2 スートブロワ | [6 empty] | - | - | -
346 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 電動型蒸気噴射式 |  | -
347 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
348 |  |  |  | 主要項目 | 常用圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
349 |  |  |  | (1基につき) | 構成 | 長抜差型 |  | 〔 〕台 |  | 台
350 | [5 empty] | 定置型 |  | 〔 〕台 |  | 台
351 |  |  |  |  | 蒸気量 | 長抜差型 |  | 〔 〕kg/s/台 |  | kg/s/台
352 | [5 empty] | 定置型 |  | 〔 〕kg/s/台 |  | kg/s/台
353 |  |  |  |  | 噴射管材質 | 長抜差型 |  | SUS |  | -
354 | [5 empty] | 定置型 |  | SUS |  | -
355 | [5 empty] | ノズル |  | SUS |  | -
356 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 電動機 |  | -
357 |  |  |  |  | 電動機 | 長抜差型 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
358 | [5 empty] | 定置型 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
359 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動（連動）、現場手動 |  | -
360 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
361 | 4.3 ボイラ給水ポンプ | [6 empty] | - | - | -
362 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 横型多段遠心ポンプ |  | -
363 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
364 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
365 |  |  |  | (1基につき) | 吐出圧 |  |  | 最大〔 〕MPa、常用〔 〕MPa | 最大〔 〕、常用〔 〕 | MPa
366 |  |  |  |  | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
367 |  |  |  |  | 軸受温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
368 |  |  |  |  | 主要部材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
369 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
370 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
371 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
372 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
373 | 4.4 脱気器 | [6 empty] | - | - | -
374 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 蒸気加熱スプレー型 |  | -
375 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
376 |  |  |  | 主要項目 | 常用圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
377 |  |  |  | (1基につき) | 処理水温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
378 |  |  |  |  | 脱気能力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
379 |  |  |  |  | 貯水能力 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
380 |  |  |  |  | 脱気水酸素含有量 |  |  | 〔 〕mgO2/L以下 |  | mgO2/L
381 |  |  |  |  | 構 造 |  |  | 鋼板溶接 |  | -
382 |  |  |  |  | 主要材質 | 本体 |  | 〔 〕 |  | -
383 | [5 empty] | スプレーノズル |  | ステンレス鋼鋳鋼品 |  | -
384 |  |  |  |  | 制御方式 |  |  | 圧力及び液面制御（流量調節弁制御） |  | -
385 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 安全弁、安全弁消音器 |  | -
386 | 4.5 脱気器給水ポンプ | [6 empty] | - | - | -
387 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
388 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（交互運転） |  | 基
389 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
390 |  |  |  | (1基につき) | 吐出圧 |  |  | 常用〔 〕MPa | 常用〔 〕 | MPa
391 |  |  |  |  | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
392 |  |  |  |  | 流体温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
393 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
394 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
395 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
396 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
397 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
398 | 4.6 ボイラ用薬液注入装置 | [6 empty] | - | - | -
399 |  | 1) 清缶剤注入装置 | [5 empty] | - | - | -
400 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
401 |  |  |  | 主要項目 | 注入量制御 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
402 |  |  |  |  | タンク | 主要部材質 |  | 〔 〕 |  | -
403 | [5 empty] | 容量 |  | 希釈水槽原水槽〔 〕L（〔 〕日分以上） | 希釈水槽原水槽〔 〕L（〔 〕日分以上） | -
404 |  |  |  |  | ポンプ | 形式 |  | 〔 〕（可変容量式） |  | -
405 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
406 | [5 empty] | 吐出量 |  | 〔 〕L/h |  | L/h
407 | [5 empty] | 吐出圧 |  | 〔 〕Pa |  | Pa
408 | [5 empty] | 操作方式 |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
409 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 撹拌機 |  | -
410 |  | 2) 脱酸剤注入装置（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
411 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
412 |  |  |  | 主要項目 | 注入量制御 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
413 |  |  |  |  | タンク | 主要材質 |  | 〔 〕 |  | -
414 | [5 empty] | 容量 |  | 希釈水槽原水槽〔 〕L（〔 〕日分以上） | 希釈水槽原水槽〔 〕L（〔 〕日分以上） | -
415 |  |  |  |  | ポンプ | 形式 |  | 〔 〕（可変容量式） |  | -
416 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
417 | [5 empty] | 吐出量 |  | 〔 〕L/h |  | L/h
418 | [5 empty] | 吐出圧 |  | 〔 〕Pa |  | Pa
419 | [5 empty] | 操作方式 |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
420 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 撹拌機 |  | -
421 |  | 3) ボイラ水保缶剤注入装置（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
422 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
423 |  |  |  | 主要項目 | 注入量制御 |  |  | 遠隔手動、現場手動 |  | -
424 |  |  |  |  | タンク | 主要材質 |  | 〔 〕 |  | -
425 | [5 empty] | 容量 |  | 希釈水槽原水槽〔 〕L（〔 〕日分以上） | 希釈水槽原水槽〔 〕L（〔 〕日分以上） | -
426 |  |  |  |  | ポンプ | 形式 |  | 〔 〕（可変容量式） |  | -
427 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
428 | [5 empty] | 吐出量 |  | 〔 〕L/h |  | L/h
429 | [5 empty] | 吐出圧 |  | 〔 〕Pa |  | Pa
430 | [5 empty] | 操作方式 |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
431 | 4.7 連続ブロー装置 | [6 empty] | - | - | -
432 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | ブロー量手動調節式 |  | -
433 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2缶分（2炉分） |  | 缶分（炉分）
434 |  |  |  | 主要項目 | ブロー量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
435 |  |  |  | （1缶分につき） | ブロー量調節方式 |  |  | 現場手動 |  | -
436 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | ブロー量調節装置、ブロータンク、ブロー水冷却装置（サンプリングクーラ）、水素イオン濃度計、導電率計 |  | -
437 | 4.8 蒸気だめ | [6 empty] | - | - | -
438 |  | 1) 高圧蒸気だめ | [5 empty] | - | - | -
439 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 円筒横置型 |  | -
440 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
441 |  |  |  | 主要項目 | 蒸気圧力 |  |  | 最高〔 〕MPa 常用〔 〕MPa | 最高〔 〕 常用〔 〕 | MPa
442 |  |  |  | (1基につき) | 主要部厚さ |  |  | 〔 〕mm |  | mm
443 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
444 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 内径〔 〕ｍ×長さ〔 〕ｍ | 内径〔 〕×長さ〔 〕 | m
445 |  |  |  |  | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
446 |  | 2) 低圧蒸気だめ | [5 empty] | - | - | -
447 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 円筒横置型 |  | -
448 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
449 |  |  |  | 主要項目 | 蒸気圧力 |  |  | 最高〔 〕MPa 常用〔 〕MPa | 最高〔 〕 常用〔 〕 | MPa
450 |  |  |  | (1基につき) | 主要部厚さ |  |  | 〔 〕mm |  | mm
451 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
452 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 内径〔 〕ｍ×長さ〔 〕ｍ | 内径〔 〕×長さ〔 〕 | m
453 |  |  |  |  | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
454 | 4.9 高圧蒸気復水器（必要に応じて） | [6 empty] | - | - | -
455 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 強制空冷式 |  | -
456 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1組 |  | 組
457 |  |  |  | 主要項目 | 交換熱量 |  |  | 〔 〕GJ/h |  | GJ/h
458 |  |  |  | (1組につき) | 処理蒸気量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
459 |  |  |  |  | 蒸気入口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
460 |  |  |  |  | 蒸気入口圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
461 |  |  |  |  | 凝縮水出口温度 |  |  | 〔 〕℃以下 |  | ℃
462 |  |  |  |  | 設計空気入口温度 |  |  | 35℃ |  | ℃
463 |  |  |  |  | 空気出口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
464 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
465 |  |  |  |  | ファン | 形式 |  | 低騒音ファン |  | -
466 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
467 | [5 empty] | 駆動方式 |  | 連結ギヤ減速方式又はVベルト式 |  | -
468 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW×〔 〕台 | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW×〔 〕台 | -
469 |  |  |  |  | 制御方式 |  |  | 回転数制御及び台数制御による自動制御 |  | -
470 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
471 |  |  |  |  | 主要材質 | 伝熱管 |  | 〔 〕 |  | -
472 | [5 empty] | フィン |  | アルミニウム |  | -
473 | 4.10 低圧蒸気復水器 | [6 empty] | - | - | -
474 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 強制空冷式 |  | -
475 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1組 |  | 組
476 |  |  |  | 主要項目 | 交換熱量 |  |  | 〔 〕GJ/h |  | GJ/h
477 |  |  |  | (1組につき) | 処理蒸気量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
478 |  |  |  |  | 蒸気入口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
479 |  |  |  |  | 蒸気入口圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
480 |  |  |  |  | 凝縮水出口温度 |  |  | 〔 〕℃以下 |  | ℃
481 |  |  |  |  | 設計空気入口温度 |  |  | 35℃ |  | ℃
482 |  |  |  |  | 空気出口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
483 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
484 |  |  |  |  | ファン | 形式 |  | 低騒音ファン |  | -
485 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕基 |  | 基
486 | [5 empty] | 駆動方式 |  | 連結ギヤ減速方式又はＶベルト式 |  | -
487 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW×〔 〕台 | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW×〔 〕台 | -
488 |  |  |  |  | 制御方式 |  |  | 回転数制御及び台数制御による自動制御 |  | -
489 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
490 |  |  |  |  | 主要材質 | 伝熱管 |  | 〔 〕 |  | -
491 | [5 empty] | フィン |  | アルミニウム |  | -
492 | 4.11 復水タンク | [6 empty] | - | - | -
493 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
494 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
495 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
496 |  |  |  | (1基につき) | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
497 | 4.12 純水装置 | [6 empty] | - | - | -
498 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
499 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1系列 |  | 系列
500 |  |  |  | 主要項目 | 能力 |  |  | 〔 〕㎥/h、〔 〕㎥/日 |  | -
501 |  |  |  | (1基につき) | 処理水水質 | 導電率 |  | 5μS/cm 以下（25℃） |  | -
502 | [5 empty] | イオン状シリカ |  | 〔 〕mg/L 以下（SiO2として） |  | mg/L
503 |  |  |  |  | 再生周期 |  |  | 約〔 〕時間通水、約〔 〕時間再生 | 約〔 〕時間通水、約〔 〕時間再生 | -
504 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
505 |  |  |  |  | 原水 |  |  | 上水 |  | -
506 |  |  |  |  | 原水水質 | pH |  | 5.8～8.6 |  | - | 資料5地下水水質検査結果を参照すること。
507 | [5 empty] | 導電率 |  | 〔 〕μS/cm |  | μS/cm
508 | [5 empty] | 総硬度 |  | 〔 〕mg/L |  | mg/L
509 | [5 empty] | 溶解性鉄 |  | 〔 〕mg/L |  | mg/L
510 | [5 empty] | 総アルカリ度 |  | 〔 〕度 |  | 度
511 | [5 empty] | 蒸発残留物 |  | 〔 〕g/L |  | g/L
512 |  |  |  | 4) 主要機器 | イオン交換塔 |  |  | 1式 |  | 式
513 |  |  |  | （RO式の提案も可とする） | イオン再生装置 |  |  | 1式 塩酸貯槽、塩酸計量槽、塩酸ガス吸収装置、塩酸注入装置、苛性ソーダ貯槽、苛性ソーダ計量槽、苛性ソーダ注入装置、純水排液移送ポンプ、純水排液槽等 |  | 式
514 | 4.13 純水タンク | [6 empty] | - | - | -
515 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | パネルタンク |  | -
516 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
517 |  |  |  | 主要項目 | 主要材質 |  |  | SUS又はFRP |  | -
518 |  |  |  | (1基につき) | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
519 | 4.14 純水移送ポンプ | [6 empty] | - | - | -
520 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 渦巻式 |  | -
521 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
522 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
523 |  |  |  | (1基につき) | 全揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
524 |  |  |  |  | 主要部材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
525 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
526 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
527 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
528 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
529 |  |  |  |  | 流量制御方式 |  |  | 復水タンク液位による自動制御 |  | -
530 | 5 排ガス処理設備 | [6 empty] | - | - | -
531 | 5.1 減温塔（必要に応じて） | [6 empty] | - | - | -
532 |  | 1) 減温塔本体 | [5 empty] | - | - | -
533 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 水噴射式 |  | -
534 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
535 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
536 |  |  |  | （1基につき） | 蒸発熱負荷 |  |  | 〔 〕kJ/㎥･h |  | kJ/㎥･h
537 |  |  |  |  | 出口ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
538 |  |  |  |  | 滞留時間 |  |  | 〔 〕s |  | ℃
539 |  |  |  |  | 主要材質 | 耐火物 |  | 〔 〕 |  | s
540 | [5 empty] | ケーシング |  | 耐硫酸塩酸露点腐食鋼 |  | -
541 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
542 |  | 2) 噴射ノズル | [5 empty] | - | - | -
543 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
544 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕本/炉 |  | 本/炉
545 |  |  |  | 主要項目 | 噴射水量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
546 |  |  |  | （1本につき） | 噴射水圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
547 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
548 |  | 3) 噴射水ポンプ | [5 empty] | - | - | -
549 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
550 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基（交互運転） |  | 基
551 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
552 |  |  |  | （1基につき） | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
553 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
554 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
555 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
556 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
557 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
558 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
559 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
560 |  | 4) 噴射水槽（土木建築工事に含む） | [5 empty] | - | - | - | 再利用水槽等との兼用も可
561 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 水密鉄筋コンクリート造 |  | -
562 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
563 |  |  |  | 有効容量 |  |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
564 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
565 |  | 5) その他 | [5 empty] | 必要な機器について記入する |  | - | 具体的に記載のこと
566 | 5.2 集じん器 | [6 empty] | - | - | -
567 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | ろ過式集じん器 |  | -
568 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
569 |  |  |  | 主要項目 | 排ガス量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
570 |  |  |  | （1基につき） | 入口ガス温度 |  |  | 常用〔 〕℃ |  | ℃
571 |  |  |  |  | ろ布面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
572 |  |  |  |  | ろ布速度 |  |  | 1.0m/分以下 |  | m/分
573 |  |  |  |  | 設計耐圧 |  |  | 〔 〕Pa以下 |  | Pa
574 |  |  |  |  | 逆洗方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
575 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 材質耐硫酸塩酸露点腐食鋼、厚さ〔 〕mm | 材質〔耐硫酸塩酸露点腐食鋼〕、厚さ〔 〕mm | -
576 | [5 empty] | 保温材 |  | 材質〔 〕、厚さ〔 〕mm | 材質〔 〕、厚さ〔 〕mm | -
577 | [5 empty] | ろ布 |  | 材質〔 〕、厚さ〔 〕mm | 材質〔 〕、厚さ〔 〕mm | -
578 |  |  |  |  | ばいじん量 | 集じん器入口 |  | 〔 〕ｇ/㎥N |  | g/㎥N | 乾きガス酸素濃度12%換算値
579 | [5 empty] | 集じん器出口 |  | 0.01ｇ/㎥N以下 |  | g/㎥N
580 |  |  |  |  | 室区分数 |  |  | 〔 〕室 |  | -
581 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
582 |  |  |  | 付属機器 | 逆洗装置 |  |  | 〔 〕 |  | -
583 |  |  |  |  | ダスト排出装置 |  |  | 〔 〕 |  | -
584 |  |  |  |  | 加湿装置 |  |  | 〔 〕 |  | -
585 |  |  |  |  | その他 |  |  | マンホール、その他必要な機器一式〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
586 | 5.3 有害ガス除去装置 | [6 empty] | - | - | -
587 |  | 1) HCL、SOx除去装置 | [5 empty] | - | - | -
588 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 乾式法消石灰粉末吹込式 |  | -
589 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/炉） |  | 炉分
590 |  |  |  | 主要項目 | 排ガス量 | 入口（消石灰・活性炭吹込前） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
591 |  |  |  | （1炉分につき） |  | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
592 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
593 |  |  |  |  | 排ガス温度 | 入口（消石灰・活性炭吹込前） |  | 最大〔 〕℃ 平均〔 〕℃ | 最大〔 〕 平均〔 〕 | ℃
594 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕℃以下 |  | ℃
595 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 〔 〕℃以下 |  | ℃
596 |  |  |  |  | HCl濃度 | 入口（消石灰・活性炭吹込前） |  | 最大〔 〕mg/㎥N 平均〔 〕mg/㎥N | 最大〔 〕 平均〔 〕 | mg/㎥N | 乾きガス酸素濃度12%換算値
597 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕mg/㎥N以下 |  | mg/㎥N
598 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 100mg/㎥N以下 |  | mg/㎥N
599 |  |  |  |  | SOx濃度 | 入口（消石灰・活性炭吹込前） |  | 最大〔 〕ppm 平均〔 〕ppm | 最大〔 〕 平均〔 〕 | ppm | 乾きガス酸素濃度12%換算値
600 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕ppm以下 |  | ppm
601 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 40ppm以下 |  | ppm
602 |  |  |  |  | 使用薬剤 |  |  | 消石灰粉末 |  | -
603 |  |  |  |  | 薬剤使用量 |  |  | 〔 〕kg/h（高質ごみ時） |  | kg/h
604 |  |  |  | 主要機器 | 反応装置 |  |  | 〔 〕 |  | -
605 |  |  |  |  | 薬品貯留装置 |  |  | 容量〔 〕㎥ |  | ㎥
606 |  |  |  |  | 薬品供給装置 |  |  | 〔 〕 |  | -
607 |  | 2) NOx除去装置 | [5 empty] | - | - | -
608 |  |  | 燃焼制御方式 |  |  |  |  | - | - | -
609 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 燃焼制御方式 |  | -
610 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/炉） |  | 炉分
611 |  |  |  | 主要項目 | 出口NOx濃度（煙突出口） |  |  | 150ppm以下 |  | ppm
612 |  |  |  | （1炉分につき） | 制御項目 |  |  | 〔 〕 |  | -
613 |  |  |  | 主要機器 | 薬品貯留装置 |  |  | 7日分 |  | 日分 | 薬品購入時に基準ごみ質時使用量
614 |  |  |  |  | 薬品供給装置 |  |  | 〔 〕 |  | -
615 |  |  | 無触媒脱硝装置 |  |  |  |  | - | - | -
616 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 無触媒脱硝法 |  | -
617 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/炉） |  | 炉分
618 |  |  |  | 主要項目 | 排ガス量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
619 |  |  |  |  | 排ガス温度 | 入口（減温塔出口） |  | 〔 〕℃ |  | ℃
620 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕℃ |  | ℃
621 |  |  |  |  | NOx濃度 | 入口（減温塔出口） |  | 〔 〕ppm |  | ppm | 乾きガス酸素濃度12%換算値
622 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕ppm |  | ppm
623 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 150ppm以下 |  | ppm
624 |  |  |  | 主要機器 | 薬品貯留装置 |  |  | 容量〔 〕㎥ |  | - | 薬品購入時に基準ごみ時使用量7日分以上
625 |  |  |  |  | 薬品供給装置 |  |  | 〔 〕 |  | 基
626 |  | 3) ダイオキシン類及び水銀除去装置 | [5 empty] | - | - | -
627 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 活性炭系薬剤吹き込み式 |  | -
628 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/1炉） |  | 炉分
629 |  |  |  | 主要項目 | 排ガス量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
630 |  |  |  | （1炉分につき） | 排ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
631 |  |  |  |  | ダイオキシン類濃度 | 入口（減温塔出口） |  | 〔 〕ng-TEQ/㎥N |  | ng-TEQ/㎥N | 乾きガス酸素濃度12%換算値
632 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕ng-TEQ/㎥N |  | ng-TEQ/㎥N
633 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 0.05ng-TEQ/㎥N以下 |  | ng-TEQ/㎥N
634 |  |  |  |  | ダイオキシン類除去率 |  |  | 〔 〕% |  | ％
635 |  |  |  |  | 水銀濃度 | 入口（減温塔出口） |  | 〔 〕mg/㎥N |  | mg/㎥N | 乾きガス酸素濃度12%換算値
636 | [5 empty] | 入口（集じん器出口） |  | 〔 〕mg/㎥N |  | mg/㎥N
637 | [5 empty] | 出口（煙突出口） |  | 0.03mg/㎥N以下 |  | mg/㎥N
638 |  |  |  |  | 水銀類除去率 |  |  | 〔 〕% |  | ％
639 |  |  |  |  | 使用薬剤 |  |  | 〔 〕 |  | -
640 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
641 |  |  |  | 主要機器 | 活性炭貯留槽 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
642 | [5 empty] | 数量 |  | 1基 |  | 基
643 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕㎥ |  | ㎥
644 | [6 empty] | 寸法 | 径〔 〕ｍ×高さ〔 〕ｍ | 径〔 〕×高さ〔 〕 | m
645 | [6 empty] | 材質 | SS400 |  | -
646 | [5 empty] | 付属機器 |  | 集じん装置、レベル計・重量計、ブリッジ防止装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他必要な機器も具体的に記載のこと
647 |  |  |  |  | 活性炭供給装置 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
648 |  |  |  |  | (必要に応じて設置) | 数量 |  | 1基 |  | 基
649 | [5 empty] | 主要項目 | 能力 | 〔 〕～〔 〕kg/h | 〔 〕～〔 〕 | kg/h
650 | [6 empty] | 薬品注入方式 | 排ガス濃度による自動調整 |  | -
651 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
652 | [6 empty] | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
653 | [5 empty] | 付属機器 |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
654 |  |  |  |  | 活性炭輸送装置 | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
655 |  |  |  |  | (必要に応じて設置) | 数量 |  | 1基 |  | 基
656 | [5 empty] | 主要項目 | ブロワ形式 | 〔 〕 |  | -
657 | [6 empty] | 空気吹込量 | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
658 | [6 empty] | 吐出圧力 | 〔 〕kPa |  | kPa
659 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
660 | [6 empty] | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
661 | [5 empty] | 付属機器 |  | 必要な機器〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
662 | 6 余熱利用設備 | [6 empty] | - | - | -
663 | 6.1 発電設備 | [6 empty] | - | - | -
664 |  | 1) 蒸気タービン | [5 empty] | - | - | -
665 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 抽気復水タービン |  | -
666 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
667 |  |  |  | 主要項目 | 連続最大出力 |  |  | 〔 〕kW（発電機端） |  | kW
668 |  |  |  | （1基につき） | 蒸気使用量 |  |  | 〔 〕t/h（最大出力時 |  | t/h
669 |  |  |  |  | タービン回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
670 |  |  |  |  | 発電機回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
671 |  |  |  |  | 主塞止弁前蒸気圧力 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
672 |  |  |  |  | 主塞止弁前蒸気温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
673 |  |  |  |  | 排気圧力 |  |  | 冬季〔 〕kPa 夏季〔 〕kPa | 冬季〔 〕 夏季〔 〕 | kPa
674 |  |  |  |  | 運転方式 | 逆潮流 |  | 有 |  | -
675 | [5 empty] | 常用運転方式 |  | 外部電力との系統連系運転 |  | -
676 | [5 empty] | 自立運転 |  | 可 |  | -
677 | [5 empty] | 受電量制御の可否 |  | 〔 〕 |  | -
678 | [5 empty] | 主圧制御（前圧制御）の可否 |  | 〔 〕 |  | -
679 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | ターニング装置、減速装置、潤滑装置、調整及び保安装置、タービン起動盤、タービンドレン排出装置、メンテナンス用荷揚装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
680 | 6.2 タービンバイパス装置 | [6 empty] | - | - | -
681 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 減圧減温式 |  | -
682 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
683 |  |  |  | 主要項目 | 入口蒸気量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
684 |  |  |  |  | 入口蒸気 |  |  | 圧力〔 〕MPa 温度〔 〕℃ |  | -
685 |  |  |  |  | 出口蒸気 |  |  | 圧力〔 〕MPa 温度〔 〕℃ |  | -
686 |  |  |  | 主要材質 |  |  |  | 〔 〕
687 |  |  |  | 付帯機器 |  |  |  | 圧力計、温度計、消音器、安全弁、その他付帯機器〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
688 | 6.3 熱及び温水供給設備 | [6 empty] | - | - | -
689 |  | 1) 温水設備 | [5 empty] | - | - | -
690 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
691 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕組 |  | 組
692 |  |  |  | 主要項目 | 供給熱量 |  |  | 〔 〕kJ/h |  | kJ/h
693 |  |  |  | （1組につき） | 供給温水温度 |  |  | 60℃ |  | ℃
694 |  |  |  | 主要機器 |  |  |  | 温水熱交換器、温水循環タンク、膨張タンク、温水循環ポンプ(交互運転) |  | -
695 | 7 通風設備 | [6 empty] | - | - | -
696 | 7.1 押込送風機 | [6 empty] | - | - | -
697 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
698 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
699 |  |  |  | 主要項目 | 風 量 |  |  | 〔 〕㎥N/h | 〔 〕 | ㎥N/h | 余裕率10%以上、高質ごみ時において
700 |  |  |  | （1基につき） | 風 圧 |  |  | 〔 〕kPa at 20℃ |  | kPa at 20℃
701 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
702 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
703 |  |  |  |  | 風量制御方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
704 |  |  |  |  | 風量調整方式 |  |  | 回転数制御及びダンパ制御 |  | -
705 |  |  |  |  | 主要材質 | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
706 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
707 | [5 empty] | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
708 |  |  |  |  | 吸込口設置場所 |  |  | 〔 〕 |  | -
709 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
710 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、吸気スクリーン、その他必要な機器一式〔 〕 |  | - | その他必要な機器も具体的に記載のこと
711 | 7.2 二次送風機（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
712 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
713 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
714 |  |  |  | 主要項目 | 風 量 |  |  | 〔 〕㎥N/h | 〔 〕 | ㎥N/h | 余裕率10%以上、高質ごみ時において
715 |  |  |  | （1基につき） | 風 圧 |  |  | 〔 〕kPa at 20℃ |  | kPa at 20℃
716 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
717 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
718 |  |  |  |  | 風量制御方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
719 |  |  |  |  | 風量調整方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
720 |  |  |  |  | 主要材質 | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
721 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
722 | [5 empty] | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
723 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
724 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、吸気スクリーン、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
725 | 7.3 蒸気式空気予熱器 | [6 empty] | - | - | -
726 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
727 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基/炉 |  | 基
728 |  |  |  | 主要項目 | 入口空気温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
729 |  |  |  |  | 出口空気温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
730 |  |  |  |  | 空 気 量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
731 |  |  |  |  | 蒸 気 量 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
732 |  |  |  |  | 構 造 |  |  | 〔 〕 |  | -
733 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
734 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
735 | 7.4 風道 | [6 empty] | - | - | -
736 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 溶接鋼板製 |  | -
737 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/炉） |  | 炉分
738 |  |  |  | 主要項目 | 風 速 |  |  | 12m/s以下 |  | m/s
739 |  |  |  | （1炉分につき） | 材 質 |  |  | SS400、厚さ3.2mm以上 |  | -
740 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、ダンパ、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
741 | 7.5 誘引送風機 | [6 empty] | - | - | -
742 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
743 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1式/炉） |  | 基
744 |  |  |  | 主要項目 | 風 量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h | 高質ごみ時において、余裕率30%以上を確保する
745 |  |  |  |  | 風 圧 |  |  | 〔 〕kPa（常用温度において） |  | kPa | 高質ごみ時において、余裕率20%以上を確保する
746 |  |  |  |  | 排ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ （常用） |  | ℃
747 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
748 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
749 |  |  |  |  | 風量制御方式 |  |  | 自動炉内圧調整 |  | -
750 |  |  |  |  | 風量調整方式 |  |  | 回転数制御及びダンパ制御 |  | -
751 |  |  |  |  | 主要材質 | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
752 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
753 | [5 empty] | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
754 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
755 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
756 | 7.6 排ガス再循環用送風機（必要に応じて設置） | [6 empty] | - | - | -
757 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
758 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1式/炉） |  | 基
759 |  |  |  | 主要項目 | 風 量 |  |  | 〔 〕㎥N/h |  | ㎥N/h
760 |  |  |  | （1基につき） | 風 圧 |  |  | 〔 〕kPa（常用温度において） |  | kPa | 高質ごみ時において、余裕率10%以上
761 |  |  |  |  | 排ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ （常用） |  | ℃
762 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
763 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
764 |  |  |  |  | 風量制御方式 |  |  | 自動炉内圧調整 |  | -
765 |  |  |  |  | 風量調整方式 |  |  | 回転数制御及びダンパ制御 |  | -
766 |  |  |  |  | 主要材質 | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
767 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
768 | [5 empty] | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
769 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
770 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、点検口、ドレン抜き、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
771 | 7.7 煙道 | [6 empty] | - | - | -
772 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 溶接鋼板製 |  | -
773 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2炉分（1式/炉） |  | 炉分
774 |  |  |  | 主要項目 | 風 速 |  |  | 15m/s以下 |  | m/s
775 |  |  |  |  | 材 質 |  |  | 耐硫酸塩酸露点腐食鋼、厚さ4.5mm以上 |  | -
776 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、ダンパ、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
777 | 7.8 煙突 | [6 empty] | - | - | -
778 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 外筒鉄筋コンクリート内筒鋼板製（独立又は建屋一体型） |  | -
779 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
780 |  |  |  | 主要項目 | 筒身数 |  |  | 2基（内筒）、1基（外筒） |  | 基
781 |  |  |  | （1基につき） | 煙突高 |  |  | 59m |  | m
782 |  |  |  |  | 内筒材質 | 筒身 |  | SUS316、厚さ〔 〕mm |  | -
783 | [5 empty] | 頂部ノズル |  | SUS316L、厚さ〔 〕mm |  | -
784 |  |  |  |  | 頂部口径 |  |  | 〔 〕m |  | m
785 |  |  |  |  | 排ガス吐出速度 |  |  | 〔 〕m/s |  | m/s
786 |  |  |  |  | 頂部排ガス温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
787 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 測定孔、踊場、歩廊、階段、避雷針、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
788 | 8 灰出し設備 | [6 empty] | - | - | -
789 | 8.1 灰出装置（灰冷却装置兼用） | [6 empty] | - | - | -
790 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 湿式排出装置 |  | -
791 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
792 |  |  |  | 主要項目 | 構 造 |  |  | 〔 〕 |  | -
793 |  |  |  |  | 運搬物 |  |  | 焼却灰 |  | -
794 |  |  |  |  | 能 力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
795 |  |  |  |  | 単位容積重量 |  |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
796 |  |  |  |  | 含水率 |  |  | 〔 〕%以下 |  | ％
797 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
798 | [7 empty] | （ケーシング厚〔 〕mm） |  | mm
799 | [7 empty] | トラフ幅〔 〕mm×長さ〔 〕mm | トラフ幅〔 〕×長さ〔 〕 | mm
800 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
801 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
802 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
803 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 点検口、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
804 | 8.2 落じんコンベヤ | [6 empty] | - | - | -
805 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
806 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基（1基/炉） |  | 基
807 |  |  |  | 主要項目 | 能 力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
808 |  |  |  | （1基につき） | トラフ幅 |  |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm | トラフ幅〔 〕×長さ〔 〕 | mm
809 |  |  |  |  | 余裕率 |  |  | 〔 〕%以上 |  | ％
810 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | SS400 |  | -
811 | [7 empty] | （ケーシング厚〔 〕mm） |  | mm
812 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
813 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
814 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
815 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
816 | 8.3 灰搬出装置（必要に応じて設置又は灰出装置と兼用可） | [6 empty] | - | - | -
817 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
818 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2系列（1系列/炉） |  | 系列
819 |  |  |  | 主要項目 | 能 力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
820 |  |  |  | （1系列につき） | 寸 法 |  |  | 〔 〕m×〔 〕m | 〔 〕×〔 〕 | m
821 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
822 | [7 empty] | （ケーシング厚〔 〕mm） |  | mm
823 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
824 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
825 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
826 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 過負荷安全装置、安全装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
827 | ＜ピット方式の場合＞ 8.4 灰ピット（土木建築工事に含む） | [6 empty] | - | - | -
828 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 水密性鉄筋コンクリート造 |  | -
829 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
830 |  |  |  | 主要項目 | 容 量 |  |  | 〔 〕㎥以上 |  | ㎥ | 基準ごみ時の7日分以上
831 |  |  |  |  | 寸 法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | m
832 |  |  |  | 鉄筋かぶり | 底部 |  |  | 厚さ100mm以上 |  | -
833 |  |  |  |  | 壁（ホッパステージレベルまで） |  |  | 厚さ70mm以上 |  | -
834 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 散水装置、手摺、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
835 | 8.5 灰クレーン | [6 empty] | - | - | -
836 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | クラブバケット付天井走行クレーン |  | -
837 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
838 |  |  |  | 主要項目 | 吊上荷重 |  |  | 〔 〕t |  | t
839 |  |  |  |  | 定格荷重 |  |  | 〔 〕t |  | t
840 |  |  |  |  | バケット形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
841 |  |  |  |  | バケット数量 |  |  | 2基（うち1基は予備） |  | 基
842 |  |  |  |  | バケット切取容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
843 |  |  |  |  | 灰単位体積重量 | 定格荷重算出用 |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
844 | [5 empty] | 稼働率算出用 |  | 〔 〕t/㎥ |  | t/㎥
845 |  |  |  |  | 揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
846 |  |  |  |  | 横行距離 |  |  | 〔 〕m |  | m
847 |  |  |  |  | 走行距離 |  |  | 〔 〕m |  | m
848 |  |  |  |  | 稼働率 |  |  | 33%以下(1基のみ稼働かつ手動時） |  | ％
849 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 半自動、手動 |  | -
850 |  |  |  |  | 給電方式 |  |  | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 |  | -
851 |  |  |  |  | 各部速度及び電動機 | 横行用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
852 | [5 empty] | (必要に応じて) | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
853 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
854 | [5 empty] | 走行用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
855 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
856 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
857 | [5 empty] | 巻上用 | 速度 | 〔 〕m/s |  | m/s
858 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
859 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
860 | [5 empty] | 開閉用 | 速度 | 開〔 〕秒 |  | 秒
861 | [7 empty] | 閉〔 〕秒 |  | 秒
862 | [6 empty] | 出力 | 〔 〕kW |  | kW
863 | [6 empty] | ED | 〔 〕% |  | ％
864 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 制御装置、投入量計量装置（指示計、記録計、積算計）、表示装置、クレーン操作卓、バケット振止装置、転落防止ネット、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
865 | 8.6 灰汚水沈殿槽（土木建築工事に含む） | [6 empty] | - | - | -
866 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 水密鉄筋コンクリート造 |  | -
867 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
868 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
869 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | m
870 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | スクリーン〔 〕、マンホール、梯子、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
871 | 8.7 灰汚水槽 | [6 empty] | - | - | -
872 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 水密鉄筋コンクリート造 |  | -
873 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
874 |  |  |  | 主要項目 | 容量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
875 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | m
876 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 灰汚水移送ポンプ（プラント機械設備工事に含む）、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
877 | ＜バンカ方式の場合＞ 8.8 灰バンカ | [6 empty] | - | - | -
878 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
879 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
880 |  |  |  | 主要項目 | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 |  | m3 | 基準ごみ時の7日分以上
881 |  |  |  | （1基につき） | 寸 法 |  |  | 幅〔 〕mm×奥行〔 〕mm×深さ〔 〕mm | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | mm
882 |  |  |  | 操作方法 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
883 |  |  |  | ゲート駆動方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
884 |  |  |  | 電動機 |  |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
885 | 8.9 飛灰排出装置 | [6 empty] | - | - | -
886 |  | 1) 飛灰搬送装置 | [5 empty] | - | - | -
887 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
888 |  |  |  | 数 量 | 各炉～集合部まで |  |  | 〔 〕 |  | -
889 |  |  |  |  | 集合後～飛灰貯留タンク |  |  | 〔 〕 |  | -
890 |  |  |  | 主要項目 | 能 力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
891 |  |  |  | （1基につき） | 寸 法 |  |  | 〔 〕m×〔 〕m |  | -
892 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | SS400 |  | -
893 | [7 empty] | （ケーシング厚〔 〕mm） |  | mm
894 | [7 empty] | （摺動部厚〔 〕mm） |  | mm
895 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
896 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW |  | -
897 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 自動、遠隔手動、現場手動 |  | -
898 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 過負荷安全装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
899 |  | 2) 飛灰貯留タンク | [5 empty] | - | - | -
900 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製溶接円筒型 |  | -
901 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
902 |  |  |  | 主要項目 （1基につき） | 容 量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥ | 計画最大排出量の7日分以上
903 |  |  |  |  | 寸 法 |  |  | 〔 〕mmφ×高さ〔 〕mm | 〔 〕mmφ×高さ〔 〕mm | -
904 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕、厚さ〔 〕mm |  | -
905 |  |  |  | 主要機器 |  |  |  | レベル計、重量計、切出し装置、エアレーション装置、バグフィルタ、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
906 |  | 3) 飛灰薬剤処理等装置 | [5 empty] | - | - | -
907 |  |  | 薬剤処理用飛灰定量供給装置
908 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
909 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
910 |  |  |  | 主要項目 | 能 力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
911 |  |  |  | （1基につき） | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
912 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
913 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
914 |  |  | 混練機 |  |  |  |  | - | - | -
915 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 2軸パドルミキサー式 |  | -
916 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基以上 |  | 基
917 |  |  |  | 主要項目 | 能 力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
918 |  |  |  | （1基につき） | 処理物形状 |  |  | 〔 〕 |  | -
919 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
920 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
921 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
922 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
923 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
924 |  |  | 薬剤添加装置 |  |  |  |  | - | - | -
925 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
926 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕式 |  | 式
927 |  |  |  | 主要項目 | 使用薬剤 |  |  | キレート剤 |  | -
928 |  |  |  | （1式につき） | 薬剤添加量 |  |  | 〔 〕% |  | ％
929 |  |  |  |  | 薬剤漏洩対策 |  |  | 防液堤 |  | -
930 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
931 |  |  |  | 主要機器 |  |  |  | 薬剤タンク、薬剤サービスタンク、薬剤タンク移送ポンプ、薬剤ポンプ、希釈水タンク、希釈水ポンプ、水位計、流量計他 |  | - | その他も具体的に記載のこと
932 |  |  | 処理物養生コンベヤ |  |  |  |  | - | - | -
933 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
934 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
935 |  |  |  | 主要項目 | 能 力 |  |  | 〔 〕t/h |  | t/h
936 |  |  |  | （1基につき） | トラフ幅 |  |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕mm | トラフ幅〔 〕×長さ〔 〕 | mm
937 |  |  |  |  | 余裕率 |  |  | 〔 〕%以上
938 |  |  |  |  | 養生時間 |  |  | 〔 〕min |  | min
939 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | SS400 |  | -
940 | [7 empty] | ケーシング厚〔 〕mm |  | mm
941 | [7 empty] | ベルト〔 〕 |  | -
942 |  |  |  |  | 駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
943 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
944 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
945 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
946 |  |  | ＜ピット方式の場合＞ 飛灰処理物ピット（土木建築工事に含む） |  |  |  |  | - | - | -
947 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
948 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
949 |  |  |  | 主要項目 | 容 量 |  |  | 〔 〕㎥ |  | - | 基準ごみ時の7日分以上
950 |  |  |  | （1基につき） | 寸 法 |  |  | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×高さ〔 〕m | 幅〔 〕×奥行〔 〕×高さ〔 〕 | m
951 |  |  |  |  | 材 質 |  |  | 材質〔 〕、厚さ〔 〕mm | 材質〔 〕、厚さ〔 〕mm | -
952 |  |  |  | 鉄筋かぶり | 底部 |  |  | 厚さ100mm以上 |  | -
953 |  |  |  |  | 壁（ホッパステージレベルまで） |  |  | 厚さ70mm以上 |  | -
954 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
955 |  |  | 飛灰処理物クレーン |  |  |  |  | - | - | -
956 |  |  | ＜バンカ方式の場合＞ 飛灰処理物バンカ |  |  |  |  | - | - | -
957 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
958 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
959 |  |  |  | 主要項目 (１基につき) | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 |  | m3 | 基準ごみ時の7日分以上
960 |  |  |  |  | 寸 法 |  |  | 幅〔 〕mm×奥行〔 〕mm×深さ〔 〕mm | 幅〔 〕×奥行〔 〕×深さ〔 〕 | mm
961 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
962 |  |  |  |  | ゲート駆動方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
963 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
964 |  |  | 環境集じん装置 |  |  |  |  | - | - | -
965 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | バグフィルタ |  | -
966 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
967 |  |  |  | 主要項目 (１基につき) | 能 力 |  |  | 〔 〕㎥/min |  | ㎥/min
968 |  |  |  |  | 構 造 |  |  | 〔 〕 |  | -
969 |  |  |  |  | ろ過速度 |  |  | 〔 〕ｍ/s |  | ｍ/s
970 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
971 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
972 | 9 給水設備 | [6 empty] | - | - | -
973 | 9.1 水道本管移設工事 | [6 empty] | - | - | -
974 | 9.2 所要水量 | [6 empty] | - | - | -
975 |  | 1) 生活用水 | [5 empty] | - | - | -
976 |  | 2) プラント用水 | [5 empty] | - | - | -
977 |  |  |  | 生活用水 | 上水 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
978 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
979 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
980 |  |  |  |  | 井水 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
981 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
982 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
983 |  |  |  |  | 再利用(循環)水 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
984 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
985 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
986 |  |  |  |  | 補給水 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
987 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
988 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
989 |  |  |  |  | 計 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
990 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
991 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
992 |  |  |  | プラント用水 | 上水 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
993 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
994 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
995 |  |  |  |  | 井水 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
996 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
997 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
998 |  |  |  |  | 再利用(循環)水 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
999 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
1000 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
1001 |  |  |  |  | 補給水 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
1002 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
1003 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
1004 |  |  |  |  | 計 | 低質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
1005 | [5 empty] | 基準ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
1006 | [5 empty] | 高質ごみ |  | 〔 〕 |  | ㎥/日
1007 | 9.3 用水水質 | [6 empty] | - | - | -
1008 | 9.4 水槽類仕様 | [6 empty] | - | - | -
1009 |  |  |  | 生活用水受水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1010 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕1日最大使用量の8時間分以上 |  | ㎥
1011 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1012 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1013 |  |  |  | プラント用水受水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1014 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕1日最大使用量の12時間分以上 |  | ㎥
1015 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1016 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 防火用水槽と兼ねることも出来る。詳細は消防署との協議による
1017 |  |  |  | 機器冷却水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1018 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕1日最大使用量の0.3時間分以上 |  | ㎥
1019 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1020 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1021 |  |  |  | 機器冷却水高置水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1022 |  |  |  | (必要に応じて設置) |  | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1023 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1024 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1025 |  |  |  | 再利用水受水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1026 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕1日最大使用量の4時間分以上 |  | ㎥
1027 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1028 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1029 |  |  |  | 防火用水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1030 |  |  |  | (必要に応じて設置) |  | 容量 |  | 〔 〕40㎥以上 |  | ㎥
1031 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1032 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 消防署との協議による
1033 |  |  |  | 地下調整水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1034 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕3,984㎥以上 |  | ㎥
1035 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1036 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1037 |  |  |  | その他必要な水槽 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1038 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1039 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1040 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1041 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1042 |  |  |  | その他必要な水槽 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1043 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1044 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1045 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1046 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1047 |  |  |  | その他必要な水槽 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1048 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1049 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1050 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1051 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1052 |  |  |  | その他必要な水槽 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1053 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1054 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1055 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1056 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1057 |  |  |  | その他必要な水槽 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1058 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1059 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1060 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1061 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1062 | 9.5 ポンプ類仕様 | [6 empty] | - | - | -
1063 |  |  |  | 生活用水揚水ポンプ |  | 数量 |  | 2基(交互運転) |  | 基
1064 |  |  |  | （自動給水の場合は給水ユニット） |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1065 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1066 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1067 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1068 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1069 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1070 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1071 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1072 |  |  |  | プラント用水揚水ポンプ |  | 数量 |  | 2基×2炉分(交互運転) |  | 基
1073 |  |  |  | （自動給水の場合は給水ユニット） |  | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1074 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1075 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1076 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1077 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1078 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1079 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1080 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1081 |  |  |  | 機器冷却水ポンプ |  | 数量 |  | 2基×2炉分(交互運転) |  | 基
1082 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1083 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1084 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1085 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1086 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1087 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1088 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1089 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 機器冷却水ポンプは、冷却水出口配管にフローチェッカ（バイパス付）を設ける
1090 |  |  |  | 再利用水ポンプ |  | 数量 |  | 2基(交互運転) |  | 基
1091 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1092 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1093 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1094 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1095 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1096 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1097 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1098 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1099 |  |  |  | 消火栓ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1100 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1101 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1102 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1103 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1104 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1105 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1106 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1107 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1108 |  |  |  | 放流ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1109 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1110 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1111 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1112 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1113 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1114 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1115 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1116 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1117 |  |  |  | その他必要なポンプ |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1118 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1119 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1120 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1121 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1122 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1123 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1124 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1125 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1126 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1127 |  |  |  | その他必要なポンプ |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1128 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1129 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1130 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1131 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1132 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1133 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1134 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1135 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1136 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1137 |  |  |  | その他必要なポンプ |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1138 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1139 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1140 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1141 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1142 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1143 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1144 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1145 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1146 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1147 |  |  |  | その他必要なポンプ |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1148 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1149 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1150 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1151 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1152 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1153 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1154 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1155 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1156 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1157 |  |  |  | その他必要なポンプ |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1158 | [5 empty] | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1159 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1160 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | - | 余裕率 設計水量の時間 最大使用量の20%以上
1161 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1162 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1163 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1164 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1165 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1166 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | -
1167 | 9.6 機器冷却水冷却塔 | [6 empty] | - | - | -
1168 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1169 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1170 |  |  |  | 主要項目 | 循環水量 |  |  | 〔 〕㎥/h |  | ㎥/h
1171 |  |  |  | (1基につき) | 冷却水入口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
1172 |  |  |  |  | 冷却水出口温度 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
1173 |  |  |  |  | 外気温度 |  |  | 乾球温度〔 〕℃、湿球温度26～27℃ | 乾球温度〔 〕、湿球温度〔 〕 | ℃
1174 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1175 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1176 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1177 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 温度計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1178 | 9.7 機器冷却水薬注装置 | [6 empty] | - | - | -
1179 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1180 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1181 |  |  |  | 主要項目 （1基につき） | 薬剤 |  |  | 〔 〕 |  | -
1182 |  |  |  | 主要機器 | 薬注ポンプ |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1183 |  |  |  |  | 薬剤タンク |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1184 |  |  |  |  | その他必要な機器 |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1185 | 10 排水処理設備 | [6 empty] | - | - | -
1186 | 10.1 生活排水（土木建築工事に含む） | [6 empty] | - | - | -
1187 | 10.2 ごみピット排水 | [6 empty] | - | - | -
1188 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1189 |  |  |  | ごみ汚水発生量 |  |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
1190 |  |  |  | 運転時間 |  |  |  | 〔 〕h/日 |  | h/日
1191 |  |  |  | 処理能力 |  |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
1192 |  | 1) ごみピット排水貯留槽（土木建築工事に含む） | [5 empty] | - | - | -
1193 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 水密鉄筋コンクリート造 |  | -
1194 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1195 |  |  |  | 有効容量 |  |  |  | 〔 〕㎥（ごみピット汚水発生量の〔 〕日分） | 〔 〕㎥（ごみピット汚水発生量の〔 〕日分） | -
1196 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | マンホール、梯子他 |  | -
1197 |  | 2) ごみピット排水移送ポンプ | [5 empty] | - | - | -
1198 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1199 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 (交互運転) |  | 基
1200 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
1201 |  |  |  | (1基につき) | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1202 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1203 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
1204 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
1205 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
1206 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1207 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、レベルスイッチ、着脱装置、吊上装置、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1208 |  | 3) ごみ汚水ろ過器
1209 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1210 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1211 |  |  |  | 主要項目 | 能 力 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1212 |  |  |  | （1基につき） | メッシュ |  |  | 〔 〕μm |  | μm
1213 |  |  |  |  | 主要材質 | 本体 |  | 〔 〕 |  | -
1214 | [5 empty] | スクリーン |  | 〔 〕 |  | -
1215 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1216 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1217 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1218 |  | 4) ろ液貯留槽（コンクリート製の場合は土木建築工事に含む）
1219 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1220 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1221 |  |  |  | 主要項目 | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 |  | m3
1222 |  |  |  | （1基につき） | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1223 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 液面計、マンホール、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1224 |  | 5) ろ液噴霧ポンプ
1225 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1226 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
1227 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1228 |  |  |  | （1基につき） | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1229 |  |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  | 〔 〕 |  | -
1230 | [5 empty] | インペラ |  | 〔 〕 |  | -
1231 | [5 empty] | シャフト |  | 〔 〕 |  | -
1232 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1233 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1234 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、逆止弁、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1235 |  | 6) ろ液噴霧器
1236 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1237 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
1238 |  |  |  | 主要項目 | 噴霧水量 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1239 |  |  |  | （1基につき） | 噴霧水圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1240 |  |  |  |  | 空気量 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1241 |  |  |  |  | 空気圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1242 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | SUS |  | -
1243 |  |  |  |  | 操作方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1244 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1245 | 10.3 プラント有機系排水処理装置 | [6 empty] | - | - | -
1246 |  | 1) プラットホーム床洗浄排水移送ポンプ | [5 empty] | - | - | -
1247 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1248 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1249 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
1250 |  |  |  | （1基につき） | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1251 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1252 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1253 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1254 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1255 |  | 2) プラットホーム床洗浄排水移送ポンプ | [5 empty] | - | - | -
1256 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1257 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1258 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕L/h |  | L/h
1259 |  |  |  | （1基につき） | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | MPa
1260 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1261 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1262 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1263 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1264 | 10.4 プラント排水処理装置 | [6 empty] | - | - | -
1265 |  | 有機系処理能力 | [5 empty] | 〔 〕㎥/〔 〕h | 〔 〕㎥/〔 〕h | - | リサイクルセンター排水4,700L/日（5時間稼動）を含む
1266 |  | 無機系処理能力 | [5 empty] | 〔 〕㎥/〔 〕h | 〔 〕㎥/〔 〕h | -
1267 |  | 1) 槽類仕様（鉄筋コンクリート製の場合は、土木建築工事に含む） | [5 empty] | - | - | -
1268 |  |  |  | 原水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1269 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1270 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1271 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1272 |  |  |  | 計量槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1273 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1274 | [5 empty] | 構造・材質 |  | FRP、SUS等 |  | -
1275 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1276 |  |  |  | 薬品混和槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1277 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1278 | [5 empty] | 構造・材質 |  | FRP、SUS等 |  | -
1279 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1280 |  |  |  | 凝集沈殿槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1281 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1282 | [5 empty] | 構造・材質 |  | FRP、SUS等 |  | -
1283 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1284 |  |  |  | 中和槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1285 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1286 | [5 empty] | 構造・材質 |  | FRP、SUS等 |  | -
1287 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1288 |  |  |  | 処理水槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1289 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1290 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1291 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1292 |  |  |  | 汚泥濃縮槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1293 |  |  |  | (必要に応じて設置) |  | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1294 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1295 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1296 |  |  |  | その他必要な槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1297 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1298 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1299 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1300 |  |  |  | その他必要な槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1301 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1302 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1303 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1304 |  |  |  | その他必要な槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1305 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1306 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1307 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1308 |  |  |  | その他必要な槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1309 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1310 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1311 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1312 |  |  |  | その他必要な槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1313 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1314 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1315 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1316 |  | 2) ポンプ・ブロワ類仕様 | [5 empty] | - | - | -
1317 |  |  |  | 排水移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1318 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1319 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1320 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1321 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1322 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1323 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1324 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1325 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1326 |  |  |  | ろ過器移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1327 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1328 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1329 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1330 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1331 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1332 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1333 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1334 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1335 |  |  |  | 逆洗ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1336 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1337 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1338 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1339 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1340 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1341 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1342 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1343 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1344 |  |  |  | 濃縮汚泥移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1345 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1346 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1347 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1348 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1349 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1350 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1351 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1352 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1353 |  |  |  | 曝気用ブロワ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1354 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1355 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1356 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1357 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1358 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1359 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1360 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1361 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1362 |  |  |  | 凝集剤注入ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1363 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1364 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1365 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1366 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1367 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1368 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1369 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1370 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1371 |  |  |  | 凝集助剤注入ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1372 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1373 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1374 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1375 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1376 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1377 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1378 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1379 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1380 |  |  |  | 苛性ｿｰﾀﾞ移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1381 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1382 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1383 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1384 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1385 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1386 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1387 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1388 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1389 |  |  |  | 塩酸移送ポンプ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1390 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1391 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1392 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1393 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1394 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1395 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1396 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1397 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1398 |  |  |  | その他必要なポンプ及びブロワ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1399 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1400 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1401 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1402 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1403 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1404 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1405 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1406 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1407 |  |  |  | その他必要なポンプ及びブロワ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1408 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1409 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1410 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1411 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1412 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1413 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1414 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1415 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1416 |  |  |  | その他必要なポンプ及びブロワ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1417 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1418 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1419 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1420 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1421 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1422 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1423 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1424 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1425 |  |  |  | その他必要なポンプ及びブロワ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1426 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1427 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1428 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1429 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1430 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1431 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1432 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1433 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1434 |  |  |  | その他必要なポンプ及びブロワ |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1435 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1436 | [5 empty] | 容量 |  | 吐出量〔 〕㎥/h×全揚程〔 〕m | 〔 〕㎥/h×〔 〕m | -
1437 | [5 empty] | 電動機 |  | 〔 〕 |  | kW
1438 | [5 empty] | 主要材質 | ケーシング | 〔 〕 |  | -
1439 | [6 empty] | インペラ | 〔 〕 |  | -
1440 | [6 empty] | シャフト | 〔 〕 |  | -
1441 | [5 empty] | 操作方式 |  | 〔 〕 |  | -
1442 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1443 |  | 3) 塔、機器類仕様（参考） | [5 empty] | - | - | -
1444 |  |  |  | ろ過器 |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1445 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1446 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕 |  | ㎥/h
1447 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1448 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1449 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕 |  | kW
1450 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1451 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1452 |  |  |  | 汚泥脱水機 |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1453 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1454 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕 |  | ㎥/h
1455 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1456 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1457 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕 |  | kW
1458 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1459 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1460 |  |  |  | その他必要な塔、機器類 |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1461 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1462 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕 |  | ㎥/h
1463 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1464 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1465 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕 |  | kW
1466 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1467 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1468 |  |  |  | その他必要な塔、機器類 |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1469 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1470 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕 |  | ㎥/h
1471 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1472 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1473 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕 |  | kW
1474 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1475 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1476 |  |  |  | その他必要な塔、機器類 |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1477 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1478 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕 |  | ㎥/h
1479 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1480 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1481 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕 |  | kW
1482 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1483 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1484 |  |  |  | その他必要な塔、機器類 |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1485 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1486 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕 |  | ㎥/h
1487 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1488 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1489 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕 |  | kW
1490 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1491 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1492 |  |  |  | その他必要な塔、機器類 |  | 数量 |  | 〔 〕 予備〔 〕 | 〔 〕 予備〔 〕 | 基
1493 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
1494 | [5 empty] | 主要項目 | 容量 | 〔 〕 |  | ㎥/h
1495 | [6 empty] | 主要寸法 | 〔 〕 |  | -
1496 | [6 empty] | 主要材質 | 〔 〕 |  | -
1497 | [6 empty] | 電動機 | 〔 〕 |  | kW
1498 | [6 empty] | 操作方法等 | 〔 〕 |  | -
1499 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1500 |  | 4) 薬液タンク類（参考） | [5 empty] | - | - | -
1501 |  |  |  | 凝集剤貯槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1502 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1503 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1504 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1505 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1506 |  |  |  | 凝集助剤貯槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1507 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1508 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1509 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1510 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1511 |  |  |  | 苛性ソーダ貯槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1512 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1513 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1514 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1515 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1516 |  |  |  | 塩酸貯槽 |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1517 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1518 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1519 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1520 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1521 |  |  |  | その他必要なタンク（槽） |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1522 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1523 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1524 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1525 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1526 |  |  |  | その他必要なタンク（槽） |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1527 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1528 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1529 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1530 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1531 |  |  |  | その他必要なタンク（槽） |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1532 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1533 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1534 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1535 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1536 |  |  |  | その他必要なタンク（槽） |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1537 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1538 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1539 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1540 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1541 |  |  |  | その他必要なタンク（槽） |  | 数量 |  | 〔 〕 |  | 基
1542 | [5 empty] | 容量 |  | 〔 〕 |  | ㎥
1543 | [5 empty] | 構造・材質 |  | 〔 〕 |  | -
1544 | [5 empty] | 薬品受入方法 |  | 〔 〕 |  | -
1545 | [5 empty] | 備考(付属機器等) |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1546 | 11 電気設備 | [6 empty] | - | - | -
1547 | 11.1 電気方式 | [6 empty] | - | - | -
1548 |  | 1) 受電電圧 | [5 empty] | AC三相三線式 6,600V 50Hz 〔 〕回線 | AC三相三線式 6,600V 50Hz 〔 〕回線 | 回線
1549 |  | 2) 発電電圧 | [5 empty] | AC三相三線式〔 〕V | AC三相三線式〔 〕V | V
1550 |  | 3) 配電種別 | [5 empty] | 〔 〕 |  | -
1551 |  | 4) 配電方式及び電圧 |  |  |  | 高圧 |  | AC三相三線式 6,600V |  | -
1552 | [5 empty] | 低圧 |  | AC三相三線式 210V,420V |  | -
1553 | [5 empty] | 建築用動力 |  | AC三相三線式 210V,420V |  | -
1554 | [5 empty] | 照明電源 |  | AC単相三線式 210－105V |  | -
1555 | [5 empty] | 計装電源 |  | AC単相二線式 100V |  | -
1556 | [5 empty] | 制御回路 |  | AC単相二線式 100V |  | -
1557 |  | 5) 盤の構造 | [5 empty] | - | - | -
1558 | 11.2 受変電設備 | [6 empty] | - | - | -
1559 |  | 1) 構内引込用柱上開閉器 | [5 empty] | - | - | -
1560 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 屋外気中開閉器 |  | -
1561 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1562 |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA
1563 |  | 2) 高圧引込盤 | [5 empty] | - | - | -
1564 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1565 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1566 |  |  |  | 主要取付収納機器 |  |  |  | 3極単投断路器、取引用変成器取付スペース、避雷器、その他必要な付属機器〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1567 |  | 3) 高圧受電盤 | [5 empty] | - | - | -
1568 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1569 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1570 |  |  |  | 主要取付収納機器 |  |  |  | 真空遮断器（遮断器容量は電力会社との協議による）、計器用変成器、各種保護継電器（電気設備技術基準に基づくとともに、電力会社との協議による）、各種電力用計器、各種操作スイッチ、その他必要な付属機器〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1571 |  | 4) 高圧配電盤 | [5 empty] | - | - | -
1572 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1573 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1574 |  |  |  | 構 成 |  |  |  | コンデンサ盤、動力変圧器一次盤、照明変圧器一次盤、その他必要な盤〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1575 |  |  |  | 主要取付収納機器 |  |  |  | 真空遮断器、計装用変成器、保護継電器、その他必要な機器〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1576 |  | 5) 高圧変圧器 | [5 empty] | - | - | -
1577 |  |  | プラント動力変圧器 |  |  |  |  | - | - | -
1578 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1579 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1580 |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA | 最大負荷時の110%以上とする
1581 |  |  |  | 端子電圧 |  |  |  | 一次6.6KV×二次420V、210V |  | -
1582 |  |  |  | 定 格 |  |  |  | 連続 |  | -
1583 |  |  |  | 相 数 |  |  |  | 三相 |  | -
1584 |  |  | 建築動力変圧器 |  |  |  |  | - | - | -
1585 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1586 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1587 |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA | 最大負荷時の110%以上とする
1588 |  |  |  | 端子電圧 |  |  |  | 一次6.6KV×二次420V、210V |  | -
1589 |  |  |  | 定 格 |  |  |  | 連続 |  | -
1590 |  |  |  | 相 数 |  |  |  | 三相 |  | -
1591 |  |  | 照明用変圧器 |  |  |  |  | - | - | -
1592 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1593 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1594 |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA | 最大負荷時の110%以上とする
1595 |  |  |  | 端子電圧 |  |  |  | 一次6.6KVA×二次210V－105V |  | -
1596 |  |  |  | 定 格 |  |  |  | 連続 |  | -
1597 |  |  |  | 相 数 |  |  |  | 単相 |  | -
1598 |  | 6) 高圧進相コンデンサ | [5 empty] | - | - | -
1599 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 屋内油入式放電抵抗内蔵型 |  | -
1600 |  |  |  | コンデンサバンク数 |  |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1601 |  |  |  | 群容量 |  |  |  | 〔 〕KVA |  | KVA
1602 |  |  |  | 主要項目 |  | 収納盤 |  | 鋼板製閉鎖型垂直自立盤 |  | -
1603 | [5 empty] | 主要取付収納機器 |  | 進相コンデンサ（リアクトル付） |  | -
1604 | [7 empty] | 電力ヒューズ |  | -
1605 | [7 empty] | 負荷開閉器、その他必要な付属機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1606 | 11.3 低圧配電設備 | [6 empty] | - | - | -
1607 |  | 1) プラント用動力主幹盤
1608 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1609 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1610 |  |  |  | 主要取付収納機器（1面につき） |  |  |  | 配電用遮断器、漏電継電器、計器用変流器、電力量計、その他必要な機器〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1611 |  | 2) 建築用動力主幹盤
1612 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1613 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1614 |  |  |  | 主要取付収納機器（1面につき） |  |  |  | 配電用遮断器、漏電継電器、計器用変流器、電力量計、その他必要な機器〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1615 |  | 3) 照明用主幹盤
1616 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1617 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1618 |  |  |  | 主要取付収納機器（1面につき） |  |  |  | 配電用遮断器、漏電継電器、計器用変流器、電力量計、その他必要な機器〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1619 | 11.4 動力設備 | [6 empty] | - | - | -
1620 |  | 1) 動力制御盤 | [5 empty] | - | - | -
1621 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製閉鎖集合電磁盤 |  | -
1622 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1623 |  |  |  | 構 成 |  |  |  | 焼却設備補機盤、共通補機盤、その他各設備制御盤 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1624 |  |  |  | 主要取付収納機器（1面につき） |  |  |  | 配電用遮断器、電磁接触器、サーマルリレー、制御電源用変圧器、補助継電器、運転停止、故障表示灯、その他必要な機器〔 〕 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1625 |  |  |  | その他 |  |  |  | 予備ユニットを設ける |  | -
1626 |  | 2) 現場制御盤 | [5 empty] | - | - | -
1627 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型・壁掛型 |  | -
1628 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1629 |  |  |  | 構 成 |  |  |  | バーナ制御盤、クレーン用動力制御盤、集じん器制御盤、排ガス処理設備制御盤、排水処理制御盤、その他 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1630 |  |  |  | 主要取付収納機器 (１面につき) |  |  |  | 動力制御盤に同じ |  | -
1631 |  | 3) 現場操作盤 | [5 empty] | - | - | -
1632 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型・壁掛型 |  | -
1633 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1634 |  |  |  | 主要取付収納機器（1面につき） |  |  |  | 電流計、操作スイッチ、切換スイッチ（中央、現場）、運転停止、故障表示等、その他必要な付属機器 |  |  | その他も具体的に記載のこと
1635 |  |  |  | その他 |  |  |  | - | - | -
1636 |  | 4) インバータ制御盤（必要に応じて設置） | [5 empty] | - | - | -
1637 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立型 |  | -
1638 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1639 |  |  |  | 主要取付収納機器 (１面につき) |  |  |  | 〔 〕面 |  | 面
1640 |  | 5) 電気配線工事 | [5 empty] | - | - | -
1641 | 11.5 タービン発電設備 | [6 empty] | - | - | -
1642 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1643 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1644 |  |  |  | 主要項目 | 容 量 |  |  | 〔 〕kVA |  | kVA
1645 |  |  |  | （1基につき） | 出 力 |  |  | 〔 〕kw |  | kw
1646 |  |  |  |  | 力 率 |  |  | 90％以上 |  | ％
1647 |  |  |  |  | 電圧、周波数 |  |  | AC〔 〕kV、60Hz | AC〔 〕kV、60Hz | -
1648 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | 〔 〕min-1 |  | min-1
1649 |  |  |  |  | 絶縁種別 |  |  | 〔 〕 |  | -
1650 |  |  |  |  | 励磁方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1651 |  |  |  |  | 冷却方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1652 |  |  |  |  | その他必要な機器 |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1653 | 11.6 非常用発電装置 | [6 empty] | - | - | -
1654 |  | 1) 原動機 | [5 empty] | - | - | -
1655 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1656 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1657 |  |  |  | 出 力 |  |  |  | 〔 〕 |  | kW | 発電機出力に見合うものとする
1658 |  |  |  | 使用燃料 |  |  |  | 灯油 |  | -
1659 |  |  |  | 始動方式 |  |  |  | 電動機による電動始動方式とする |  | -
1660 |  |  |  | 据付け |  |  |  | 原動機及び発電機の据付けは、防振を十分考慮する |  | -
1661 |  |  |  | 油清浄器 |  |  |  | 燃料油系には、複式油清浄器を設ける |  | -
1662 |  |  |  | その他 |  |  |  | 室内の換気、騒音に留意する |  | -
1663 |  | 2) 発電機 | [5 empty] | - | - | -
1664 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 自己通風開放防滴形三相交流同期発電機 |  | -
1665 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
1666 |  |  |  | 出 力 |  |  |  | 〔 〕kW |  | kw
1667 |  |  |  | 給電対象機器 | 炉非常停止時 |  |  | 〔 〕 |  | - | 非常用発電設備負荷設備一覧を提出すること。
1668 |  |  |  |  | 焼却炉の1炉立上げ時 |  |  | 〔 〕 |  | - | 始動用電源として焼却炉を1炉立上げる場合の負荷一覧を提出すること
1669 |  |  |  | 力 率 |  |  |  | 80%（遅れ） |  | -
1670 |  |  |  | 電 圧 |  |  |  | 420V |  | -
1671 |  |  |  | 周波数 |  |  |  | 50Hz |  | -
1672 |  |  |  | 相 数 |  |  |  | 3φ |  | -
1673 |  |  |  | 定 格 |  |  |  | 連続 |  | -
1674 |  |  |  | 絶縁種別 |  |  |  | F種以上 |  | -
1675 |  |  |  | 励磁方式 |  |  |  | ブラシレス励磁方式 |  | -
1676 |  | 3) 計測器 | [5 empty] | - | - | -
1677 |  |  |  | 電気計測器 |  |  |  | 電力量計、電力計、記録電力計、無効電力計、力率計、電流計、回転数計、電圧計、周波数計等 |  | -
1678 |  | 4) 保護装置 | [5 empty] | - | - | - | 様式第13-6号に記載
1679 |  | 5) 発電機制御装置（電圧調整（力率調整）） | [5 empty] | - | - | -
1680 | 11.7 無停電電源装置 | [6 empty] | - | - | -
1681 |  | 1) 直流電源装置 | [5 empty] | - | - | -
1682 |  |  |  | 充電器 |  |  |  | 充電方式は、自動定電圧浮動充電方式とする |  | -
1683 |  |  |  | 蓄電池 | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1684 |  |  |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕AH（1時間率） |  | AH | 必要負荷の10分間以上とする
1685 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕セル |  | セル
1686 |  |  |  |  | 定格電圧 |  |  | 〔 〕V |  | V
1687 |  |  |  |  | 放電電圧 |  |  | 〔 〕V |  | V
1688 |  |  |  |  | 放電時間 |  |  | 〔 〕分 |  | 分
1689 |  | 2) 交流無停電電源装置 | [5 empty] | - |  | -
1690 |  |  |  | 入力電圧 |  |  |  | DC 100V（停電時） AC 100V（通常） |  | -
1691 |  |  |  | 交流出力 |  |  |  | 〔 〕kVA |  | kVA
1692 |  |  |  | 無停電電源予定負荷内訳 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1693 | 12 計装制御設備 | [6 empty] | - | - | -
1694 | 12.1 計画概要 | [6 empty] | - | - | -
1695 | 12.2 計装制御計画 | [6 empty] | - | - | -
1696 |  | 1) 一般項目 | [5 empty] | - | - | -
1697 |  | 2) 計装監視機能 | [5 empty] | レベル、温度、圧力等プロセスデータの表示及び監視、ごみ・灰クレーン運転状況の表示、主要機器の運転状況の表示、受変電設備運転状況の表示及び監視、電力デマンドの監視、主要な電動機電流値の監視、機器及び制御系等の異常の監視、公害関連データの表示・監視、その他運転に必要なもの〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1698 |  | 3) 自動制御機能 | [5 empty] | - | - | -
1699 |  |  | ごみ焼却関係運転制御 |  |  |  |  | 自動立上、自動立下、緊急自動立下、自動燃焼制御（CO、NOx制御）、焼却量制御、蒸気発生量安定化制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1700 |  |  | ボイラー関係運転制御 |  |  |  |  | 水面レベル制御、水質管理、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1701 |  |  | 受配電発電運転制御 |  |  |  |  | 力率調整、非常用発電機自動立上・停止、運転制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1702 |  |  | 蒸気タービン発電機運転制御 |  |  |  |  | 自動立上、停止、同期投入運転制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1703 |  |  | ごみクレーンの運転制御 |  |  |  |  | 攪拌、投入、つまみ量調整、積替、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1704 |  |  | 動力機器制御 |  |  |  |  | 回転数制御、発停制御、交互運転、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1705 |  |  | 給排水関係運転制御 |  |  |  |  | 水槽等のレベル制御、排水処理装置制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1706 |  |  | 公害関係運転制御 |  |  |  |  | 排ガス処理設備制御、集じん灰処理装置制御、その他〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1707 |  |  | その他必要なもの |  |  |  |  | 〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1708 |  | 4) データ処理機能 | [5 empty] | ごみ焼却処理データ、受電・売電量等電力管理データ、各種プロセスデータ、公害監視データ、薬品使用量、ユーティリティ使用量等データ、各電動機の稼働時間データ、アラーム発生記録、その他必要なデータ〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1709 |  | 5) 計装リスト | [5 empty] | - | - | - | 様式第13-7号に記載
1710 | 12.3 計装機器 | [6 empty] | - | - | -
1711 |  | 1) 一般計装センサー | [5 empty] | 重量センサー等、温度、圧力センサー等、流量計、流速計等、開度計、回転数計等、電流、電圧、電力量及び力率等、レベル計等、pH、導電率等、その他必要なもの〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1712 |  | 2) 大気質測定機器 | [5 empty] | - | - | -
1713 |  |  | 煙道中ばいじん濃度計 |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1714 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1715 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 1～1,000mg/㎥N |  | -
1716 |  |  | 煙道中窒素酸化物濃度計 |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1717 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1718 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 0～500ppm |  | ppm
1719 |  |  | 煙道中硫黄酸化物濃度計 |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1720 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1721 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 0～500ppm |  | ppm
1722 |  |  | 煙道中塩化水素濃度計 |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1723 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1724 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 0～1,000ppm |  | ppm
1725 |  |  | 煙道中一酸化炭素濃度計 |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1726 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1727 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 0～500ppm |  | ppm
1728 |  |  | 煙道中酸素濃度計 |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1729 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 1基（1炉につき） |  | 基
1730 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 0～25% |  | ％
1731 |  |  | 風向風速計 （必要に応じて） |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1732 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 1基 |  | 基
1733 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 〔 〕ｍ/s |  | ｍ/s
1734 |  |  | 大気温度計 （必要に応じて） |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1735 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 1基 |  | 基
1736 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 〔 〕℃ |  | ℃
1737 |  |  | その他 |  | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1738 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕 |  | -
1739 |  |  |  |  | 測定範囲 |  |  | 〔 〕 |  | -
1740 |  | 3) ITV装置 | [5 empty] | - | - | -
1741 |  |  | (1)カメラ設置場所 |  |  |  |  | - | - | -
1742 |  |  |  | A | 台数 |  |  | 2台 |  | 台
1743 |  |  |  | 炉内 | 種別 |  |  | カラー |  | -
1744 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 標準 |  | -
1745 |  |  |  |  | ケース |  |  | 水冷 |  | -
1746 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 〔 〕 |  | -
1747 |  |  |  | B | 台数 |  |  | 1台 |  | 台
1748 |  |  |  | 煙突 | 種別 |  |  | カラー |  | -
1749 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 電動ズーム |  | -
1750 |  |  |  |  | ケース |  |  | 全天候 |  | -
1751 |  |  |  |  | 備考 |  |  | ワイパ付 |  | -
1752 |  |  |  | C | 台数 |  |  | 2台 |  | 台
1753 |  |  |  | プラットホーム出入口扉 | 種別 |  |  | カラー |  | -
1754 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 電動ズーム |  | -
1755 |  |  |  |  | ケース |  |  | 全天候 |  | -
1756 |  |  |  |  | 備考 |  |  | ワイパ付 |  | -
1757 |  |  |  | D | 台数 |  |  | 1台 |  | 台
1758 |  |  |  | プラットホーム内 | 種別 |  |  | カラー |  | -
1759 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 電動ズーム |  | -
1760 |  |  |  |  | ケース |  |  | 防塵 |  | -
1761 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 回転雲台付 |  | -
1762 |  |  |  | E | 台数 |  |  | 2台 |  | 台
1763 |  |  |  | 投入ホッパ | 種別 |  |  | カラー |  | -
1764 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 電動ズーム |  | -
1765 |  |  |  |  | ケース |  |  | 防塵 |  | -
1766 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 回転雲台付 |  | -
1767 |  |  |  | F | 台数 |  |  | 2台 |  | 台
1768 |  |  |  | ボイラドラム液面計 | 種別 |  |  | カラー |  | -
1769 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 標準 |  | -
1770 |  |  |  |  | ケース |  |  | 水冷 |  | -
1771 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 〔 〕 |  | -
1772 |  |  |  | G | 台数 |  |  | 1台 |  | 台
1773 |  |  |  | 灰ピット | 種別 |  |  | カラー |  | -
1774 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 電動ズーム |  | -
1775 |  |  |  |  | ケース |  |  | 防塵 |  | -
1776 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 〔 〕 |  | -
1777 |  |  |  | H | 台数 |  |  | 1台 |  | 台
1778 |  |  |  | 計量機 | 種別 |  |  | カラー |  | -
1779 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 電動ズーム |  | -
1780 |  |  |  |  | ケース |  |  | 全天候 |  | -
1781 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 回転雲台付 |  | -
1782 |  |  |  | I | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1783 |  |  |  | ごみピット上部 | 種別 |  |  | カラー |  | -
1784 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 電動ズーム |  | -
1785 |  |  |  |  | ケース |  |  | 〔 〕 |  | -
1786 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 〔 〕 |  | -
1787 |  |  |  | J | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1788 |  |  |  | その他必要な箇所 | 種別 |  |  | 〔 〕 |  | -
1789 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1790 |  |  |  |  | ケース |  |  | 〔 〕 |  | -
1791 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 〔 〕 |  | -
1792 |  |  |  | K | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1793 |  |  |  | その他必要な箇所 | 種別 |  |  | 〔 〕 |  | -
1794 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1795 |  |  |  |  | ケース |  |  | 〔 〕 |  | -
1796 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 〔 〕 |  | -
1797 |  |  |  | L | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1798 |  |  |  | その他必要な箇所 | 種別 |  |  | 〔 〕 |  | -
1799 |  |  |  |  | レンズ形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1800 |  |  |  |  | ケース |  |  | 〔 〕 |  | -
1801 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 〔 〕 |  | -
1802 |  |  | (2) モニタ設置場所 |  |  |  |  | - | - | -
1803 |  |  |  | 中央制御室 | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1804 |  |  |  |  | 種別 |  |  | カラー |  | -
1805 |  |  |  |  | 大きさ |  |  | 〔 〕インチ |  | -
1806 |  |  |  |  | 監視対象 |  |  | すべてのカメラ |  | -
1807 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 切替 |  | -
1808 |  |  |  | 中央制御室 （70インチ） | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1809 |  |  |  |  | 種別 |  |  | カラー |  | -
1810 |  |  |  |  | 大きさ |  |  | 70インチ※見学者からも見やすい大きさ |  | -
1811 |  |  |  |  | 監視対象 |  |  | すべてのカメラ |  | -
1812 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 切替 |  | -
1813 |  |  |  | クレーン操作室 | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1814 |  |  |  |  | 種別 |  |  | カラー |  | -
1815 |  |  |  |  | 大きさ |  |  | 〔 〕インチ |  | -
1816 |  |  |  |  | 監視対象 |  |  | 〔 〕 |  | -
1817 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 切替 |  | -
1818 |  |  |  | プラットホーム監視室 | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1819 |  |  |  |  | 種別 |  |  | カラー |  | -
1820 |  |  |  |  | 大きさ |  |  | 〔 〕インチ |  | -
1821 |  |  |  |  | 監視対象 |  |  | 〔 〕 |  | -
1822 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 切替 |  | -
1823 |  |  |  | 計量棟 | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1824 |  |  |  |  | 種別 |  |  | カラー |  | -
1825 |  |  |  |  | 大きさ |  |  | 〔 〕インチ |  | -
1826 |  |  |  |  | 監視対象 |  |  | 〔 〕 |  | -
1827 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 切替 |  | -
1828 |  |  |  | その他必要な箇所 | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1829 |  |  |  |  | 種別 |  |  | カラー |  | -
1830 |  |  |  |  | 大きさ |  |  | 〔 〕インチ |  | -
1831 |  |  |  |  | 監視対象 |  |  | すべてのカメラ |  | -
1832 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 切替 |  | -
1833 |  |  |  | その他必要な箇所 | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1834 |  |  |  |  | 種別 |  |  | カラー |  | -
1835 |  |  |  |  | 大きさ |  |  | 〔 〕インチ |  | -
1836 |  |  |  |  | 監視対象 |  |  | すべてのカメラ |  | -
1837 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 切替 |  | -
1838 |  |  |  | その他必要な箇所 | 台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1839 |  |  |  |  | 種別 |  |  | カラー |  | -
1840 |  |  |  |  | 大きさ |  |  | 〔 〕インチ |  | -
1841 |  |  |  |  | 監視対象 |  |  | すべてのカメラ |  | -
1842 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 切替 |  | -
1843 | 12.4 制御装置（中央制御室） | [6 empty] | - | - | -
1844 |  | 1) オペレータコンソール | [5 empty] | - | - | -
1845 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1846 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1847 | 12.5 ごみクレーン制御装置 | [6 empty] | - | - | -
1848 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1849 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1850 | 12.6 データ処理装置 | [6 empty] | - | - | -
1851 |  | 1) 中央処理装置 | [5 empty] | - | - | -
1852 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1853 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1854 |  |  |  | データ保管期間 |  |  |  | 〔 〕（日報・月報等） |  | -
1855 |  | 2) 出力装置 | [5 empty] | - | - | -
1856 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1857 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕台 |  | 台
1858 |  | 3) 本市事務室用データ処理端末 | [5 empty] | - | - | -
1859 | 12.7 排ガス状況監視盤 | [6 empty] | - | - | -
1860 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 周囲の意匠にあった電光掲示式の自立盤、又は壁掛け盤 |  | -
1861 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1台 |  | 台
1862 |  |  |  | 主要項目 | 主要寸法 |  |  | 幅〔 〕mm×高さ〔 〕mm×奥行〔 〕mm | 幅〔 〕×高さ〔 〕×奥行〔 〕 | mm
1863 |  |  |  |  | 表示方法 |  |  | 〔 〕 |  | -
1864 | 13 雑設備 | [6 empty] | - | - | -
1865 | 13.1 空気圧縮機 | [6 empty] | - | - | -
1866 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | パッケージ型〔 〕（オイルレス仕様） |  | -
1867 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1868 |  |  |  | 主要項目 | 常用吐出圧力 |  |  | 〔 〕kPaG |  | kPaG
1869 |  |  |  | (１基につき) | 吐出量 |  |  | 〔 〕㎥/min |  | ㎥/min
1870 |  |  |  |  | 空気槽 |  |  | 〔 〕㎥ |  | ㎥
1871 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1872 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 〔 〕 |  | -
1873 |  |  |  |  | 圧力制御方式 |  |  | 自動アンローダ式 |  | -
1874 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 空気タンク、油水分離装置、除湿装置、安全弁、供給配管、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1875 | 13.2 清掃用煤吹装置 | [6 empty] | - | - | -
1876 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1877 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1878 |  |  |  | 主要項目 | 使用流体 |  |  | 〔 〕 |  | -
1879 |  |  |  |  | 常用圧力 |  |  | 〔 〕kPa |  | kPa
1880 |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
1881 |  |  |  |  | 配置箇所 |  |  | 〔 〕箇所 |  | 箇所
1882 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | チューブ、ホース他 |  | - | その他も具体的に記載のこと
1883 | 13.3 可搬式掃除機 | [6 empty] | - | - | -
1884 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕（乾湿両用） |  | -
1885 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基以上 |  | 基
1886 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1887 | 13.4 洗車設備 | [6 empty] | - | - | -
1888 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 手動式 |  | -
1889 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1890 |  |  |  | 主要項目 | 同時洗車台数 |  |  | 3台 |  | 台
1891 |  |  |  | （1基につき） | 噴射水量 |  |  | 〔 〕m3/min |  | m3/min
1892 |  |  |  |  | 噴射水圧力 |  |  | 〔 〕kPa |  | kPa
1893 |  |  |  |  | 所要電動機 |  |  | 〔 〕kW |  | kW
1894 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1895 | 13.5 炉内清掃用集じん装置 | [6 empty] | - | - | -
1896 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1897 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1898 |  |  |  | 主要項目 | 出口含じん量 |  |  | 0.01g/m3N |  | g/m3N
1899 |  |  |  | （1基につき） | ろ過風速 |  |  | 〔 〕m3/min |  | m3/min
1900 |  |  |  |  | 所要電動機 |  |  | 〔 〕kW |  | kW
1901 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1902 | 13.6 作業環境用集じん装置 | [6 empty] | - | - | -
1903 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1904 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1905 |  |  |  | 主要項目 | 出口含じん量 |  |  | 0.01g/m3N |  | g/m3N
1906 |  |  |  | （1基につき） | ろ過風速 |  |  | 〔 〕m3/min |  | m3/min
1907 |  |  |  |  | 所要電動機 |  |  | 〔 〕kW |  | kW
1908 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1909 | 13.7 工作機器、工具及び保安保護具類 | [6 empty] | - | - | -
1910 | 13.8 説明用備品 | [6 empty] | - | - | -
1911 |  | 1) 見学者説明用装置 | [5 empty] | 大型プロジェクタ装置、説明用DVD、説明用パネル、その他〔 〕 | - | -
1912 |  | 2) 説明用パンフレット | [5 empty] | 一般用1,000部、小学生用2,000部、電子ﾃﾞｰﾀ | - | -
1913 | 13.9 機器搬入・搬出用設備 | [6 empty] | - | - | -
1914 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1915 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1916 |  |  |  | 主要項目 (１基につき) | 設置場所 |  |  | 〔 〕 |  | -
1917 |  |  |  | （1基につき） | 吊上荷重 |  |  | 〔 〕ｔ |  | t
1918 |  |  |  |  | 揚程 |  |  | 〔 〕m |  | m
1919 |  |  |  |  | 操作方式 |  |  | 現場手動 |  | -
1920 |  |  |  |  | 電動機 |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
1921 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1922 | 13.10 エアシャワー | [6 empty] | - | - | -
1923 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1924 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1925 |  |  |  | 主要項目 (１基につき) | ジェット風量 |  |  | 〔 〕m3/h |  | m3/h
1926 |  |  |  | （1基につき） | ジェット風速 |  |  | 〔 〕m/s |  | m/s
1927 |  |  |  |  | 吹出口 |  |  | 〔 〕 |  | -
1928 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
1929 | 13.11 太陽光発電設備 | [6 empty] | - | - | -
1930 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1931 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
1932 |  |  |  | 発電能力 |  |  |  | 〔 〕kW |  | kW
1933 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
1934 |  |  |  | 設置箇所数 |  |  |  | 〔 〕箇所 |  | 箇所

## 13-2設備概要（土木建築）
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業 土木建築工事仕様
| No. | 項 目 | [6 empty] | 要求水準書記載事項 | 提案内容（行の挿入は行わないこと） | 単位 | 備考
| 1 | 第 3 節 土木建築工事仕様 | [6 empty] | - | - | -
| 2 | 1 計画基本的事項 | [6 empty] | - |  | -
| 3 | 2 建築工事 | [6 empty] | - | - | -
| 4 | 新廃棄物処理施設全体 | [6 empty] | - | - | -
| 5 |  | 新廃棄物処理施設全体 | [5 empty] | - | - | -
#REF! | 6 |  |  | 構造 |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 |  | -
| 7 |  |  | 外壁 |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート打放し及びALC板の上弾性吹付けタイル |  | -
| 8 |  |  | 屋根 | 一般名称 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 9 |  |  |  | 使用原板 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 10 |  |  |  | 塗料樹種 |  |  |  | 上塗り〔 〕 下塗り〔 〕 |  | -
| 11 |  |  |  | 耐食性 |  |  |  | 全環境下で屋根面良好 |  | -
| 12 |  |  |  | 防水 |  |  |  | 〔 〕防水 |  | -
| 13 |  |  | 建屋規模 |  | 建築面積 |  |  | 全環境下で屋根面良好 |  | ㎡
| 14 |  |  |  |  | 建築延床面積 |  |  | 〔 〕㎡（地下水槽類は除く） |  | ㎡
| 15 |  |  |  |  | 各階床面積 |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 16 |  |  |  |  | 軒高 |  |  | 〔 〕ｍ |  | ｍ
| 17 |  |  |  |  | 最高の高さ |  |  | 〔 〕ｍ（煙突を除く） |  | ｍ
| 18 |  |  | 廊下・階段 |  | 廊下(幅) |  |  | 〔 〕mm |  | mm | 最低幅を記載する
| 19 |  |  |  |  | 階段(幅) |  |  | 〔 〕mm |  | mm | 最低幅を記載する
| 20 |  |  |  |  | 手 摺 | 形 式 |  | 〔 〕 |  | -
| 21 | [5 empty] | 高 さ |  | 〔 〕mm |  | -
| 22 | [5 empty] | 材 質 |  | 〔 〕 |  | -
| 23 |  |  | トイレ（中央制御室近傍） |  |  |  |  | - | - | -
| 24 |  |  |  | 床面積 |  |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 25 |  |  |  | 天井高さ |  |  |  | 〔 〕m |  | m
| 26 |  |  |  | 内部仕上げ | 床 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 27 |  |  |  |  | 壁 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 28 |  |  |  |  | 天 井 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 29 |  |  |  | 衛生器具 | 形式 |  |  | 洋式トイレかつ温水洗浄トイレ |  | -
| 30 |  |  |  |  | 洗面器 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 31 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | ポップアップ排水弁、鏡、化粧棚、水石けん入れ、その他〔 〕 |  | - | 具体的に記載のこと
| 32 |  | 工場棟 | [5 empty] | - | - | -
| 33 |  |  | 受入れ供給設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 34 |  |  |  | ランプウェイ | 形 式 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 35 |  |  |  |  | 路面舗装 |  |  | コンクリート舗装 |  | -
| 36 |  |  |  |  | 路面勾配 |  |  | 〔10%以下〕% |  | %
| 37 |  |  |  |  | 幅員 |  |  | 有効幅員〔対面通行10m以上、片側通行6m以上〕m |  | m
| 38 |  |  |  | プラットホーム | 構造 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 39 |  |  |  |  | 屋根 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 40 |  |  |  |  | 主要項目 | 設置階数 |  | 1階 |  | 階
| 41 | [5 empty] | 構 造 |  | 鉄筋コンクリート造 |  | -
| 42 | [5 empty] | 主寸法 |  | 有効幅員〔 〕m×長さ〔 〕m |  | m | ｽﾊﾟﾝ方向の有効長さ15m以上 4tﾊﾟｯｶｰ車の軌跡を提出
| 43 | [5 empty] | 床仕上げ |  | 〔 〕 |  | -
| 44 | [5 empty] | 床勾配 |  | 1.5％程度 |  | %
| 45 |  |  |  |  | 付属機器 |  |  | 安全帯取付用フック、安全帯、その他必要機器一式〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
| 46 |  |  |  |  | 防滑性、耐摩耗性対策 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 47 |  |  |  |  | 監視室 | 屋根 |  | 〔 〕 |  | -
| 48 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 49 |  |  |  | ごみピット | 外壁 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 50 |  |  |  |  | 屋根 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 51 |  |  |  |  | 型 式 |  |  | 水密性鉄筋コンクリート造 |  | -
| 52 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | １基 |  | 基
| 53 |  |  |  |  | 主要項目 | 有効容量 |  | 7日分以上 5,600㎥以上 |  | ㎥
| 54 | [5 empty] | 容量算定用単位体積重量 |  | 160kg/㎥ |  | kg/㎥
| 55 | [5 empty] | 寸 法 |  | 幅〔 〕m×奥行き〔 〕m×深さ〔 〕m |  | m
| 56 | [5 empty] | 安全対策 |  | 転落者救助設備の設置、転落防止設備の設置 |  | -
| 57 | [5 empty] | 臭気対策 |  | 建屋の密閉性を考慮 |  | - | 具体的に記載のこと
| 58 |  |  |  |  | 鉄筋かぶり | 底盤 |  | 100㎜以上 |  | mm
| 59 | [5 empty] | ﾎｯﾊﾟｽﾃｰｼﾞﾚﾍﾞﾙまでの壁 |  | 70㎜以上 |  | mm
| 60 |  |  |  |  | 付属機器 |  |  | 散水装置、手摺、その他必要機器一式〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
| 61 |  |  |  | ホッパステージ |  | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 62 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕 |  | -
| 63 |  |  | 炉室 |  | 外壁 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 64 |  |  |  |  | 屋根 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 65 |  |  |  |  | 前室 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 66 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 67 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 68 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 69 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 70 |  |  | 中央制御室 |  |  | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 71 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕 |  | -
| 72 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡ | 見学箇所には見学者のプール場所（20人分）を確保する
| 73 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 74 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | - | フリーアクセスフロア
| 75 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 76 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 77 |  |  | 集じん器・有害ガス除去設備室 |  |  | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 78 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 79 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | -
| 80 |  |  | 排水処理室 |  |  | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 81 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 82 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | -
| 83 |  |  | 地下水層 |  |  | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 84 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕 |  | -
| 85 |  |  | 通風設備室 |  |  | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 86 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 87 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | -
| 88 |  |  | 灰出し設備室 |  |  | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 89 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 90 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | -
| 91 |  |  | 電気関係室 |  |  | 外壁 |  | 〔 〕 |  | -
| 92 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 93 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | -
| 94 |  |  | 運営事業者必要諸室 |  | 諸室1 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 95 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 96 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 97 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 98 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 99 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 100 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 101 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 102 |  |  |  |  | 諸室2 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 103 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 104 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 105 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 106 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 107 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 108 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 109 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 110 |  |  |  |  | 諸室3 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 111 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 112 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 113 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 114 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 115 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 116 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 117 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 118 |  |  |  |  | 諸室4 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 119 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 120 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 121 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | m
| 122 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m
| 123 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 124 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 125 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 126 |  |  |  |  | 諸室5 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 127 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 128 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 129 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 130 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 131 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 132 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 133 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 134 |  |  |  |  | 諸室6 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 135 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 136 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 137 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 138 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 139 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 140 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 141 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 142 |  |  |  |  | 諸室7 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 143 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 144 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 145 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 146 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 147 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 148 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 149 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 150 |  |  |  |  | 諸室8 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 151 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 152 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 153 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 154 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 155 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 156 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 157 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 158 |  |  |  |  | 諸室9 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 159 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 160 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 161 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | m
| 162 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m
| 163 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 164 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 165 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 166 |  |  |  |  | 諸室10 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 167 | [5 empty] | 外壁 |  | 〔 〕
| 168 | [5 empty] | 屋根 |  | 〔 〕
| 169 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 170 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 171 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 172 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 173 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 174 |  | 室内仕上 | [5 empty] | 資料6新廃棄物処理施設内部・外部仕上表を参考にして選定する |  | -
| 175 |  | 事務所棟 | [5 empty] | - | - | -
| 176 |  |  | 玄関・ホール |  | 玄関風除室 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 177 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 178 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 179 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 180 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 181 |  |  |  |  | 玄関ホール | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 182 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 183 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 184 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 185 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 186 |  |  |  |  | 資料展示 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 187 |  |  |  |  | コーナー | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 188 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 189 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 190 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 191 |  |  | 本市職員関係諸室 |  | 本市事務室 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 192 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 193 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 194 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 195 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 196 |  |  |  |  | 小会議室 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 197 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 198 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 199 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 200 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 201 |  |  |  |  | 湯沸室 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 202 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 203 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 204 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 205 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 206 |  |  |  |  | 更衣室 | 床面積 |  | 男〔 〕㎡ 女〔 〕㎡ | 男〔 〕 女〔 〕 | ㎡
| 207 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 208 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 209 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 210 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 211 |  |  |  |  | 浴室 | 床面積 |  | 男〔 〕㎡ 女〔 〕㎡ | 男〔 〕 女〔 〕 | ㎡
| 212 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 213 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 214 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 215 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 216 |  |  |  |  | 書庫 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 217 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 218 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 219 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 220 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 221 |  |  |  |  | 備品保管室 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 222 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 223 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 224 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 225 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 226 |  |  |  |  | 大会議室 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 227 |  |  |  |  | （研修室） | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 228 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 229 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 230 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 231 |  |  |  |  | 備品室 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 232 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 233 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 234 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 235 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 236 |  |  |  |  | 便所・洗面所 | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 237 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 238 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 239 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 240 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 241 |  |  |  |  | エレベータ | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 242 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 243 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 244 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 245 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 246 |  |  |  |  | その他諸室1 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 247 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 248 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 249 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 250 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 251 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 252 |  |  |  |  | その他諸室2 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 253 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 254 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 255 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 256 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 257 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 258 |  |  |  |  | その他諸室3 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 259 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 260 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 261 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 262 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 263 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 264 |  |  |  |  | その他諸室4 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 265 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡ |  | m
| 266 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m
| 267 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 268 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 269 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 270 |  |  |  |  | その他諸室5 | 室名 |  | 〔 〕 |  | ㎡
| 271 | [5 empty] | 床面積 |  | 〔 〕㎡
| 272 | [5 empty] | 天井高さ |  | 〔 〕m |  | m
| 273 | [5 empty] | 内部仕上げ | 床 | 〔 〕 |  | -
| 274 | [6 empty] | 壁 | 〔 〕 |  | -
| 275 | [6 empty] | 天 井 | 〔 〕 |  | -
| 276 | その他付属棟計画 | [6 empty] | - | - | -
| 277 |  | 車庫 | [5 empty] | - | - | -
| 278 |  |  |  | 構造 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 279 |  |  |  | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
| 280 |  |  |  | 軒高 |  |  |  | 〔 〕m |  | m
| 281 |  |  |  | 面積 |  |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 282 |  |  |  | 駐車台数 |  |  |  | 普通車9台、2tダンプ2t及び塵芥車等4台分 |  | -
| 283 |  | 洗車場 | [5 empty] | - | - | -
| 284 |  |  |  | 構造 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 285 |  |  |  | 寸法 |  |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
| 286 |  |  |  | 腰壁高さ |  |  |  | [ ]m |  | m
| 287 |  |  |  | 同時洗車台数 |  |  |  | 3台 |  | 台
| 288 | 2.6 その他 | [6 empty] | - | - | -
| 289 | 3 土木工事及び外構工事 | [6 empty] | - | - | -
| 290 | 3.1 土木工事 | [6 empty] | - | - | -
| 291 |  | 1) 造成工事 | [5 empty] | - | - | -
| 292 |  |  |  | 造成面積 |  |  |  | 〔 〕㎡ |  | ㎡
| 293 |  |  |  | 造成レベル |  |  |  | 〔 〕 |  | m
| 294 |  |  |  | その他 |  |  |  | 必要に応じて沈殿池等を設ける |  | -
| 295 |  | 2) 山留め・掘削 | [5 empty] | - |  | ㎡
| 296 | 3.2 外構工事 | [6 empty] | - | - | -
| 297 |  | 構内道路及び駐車場 | [5 empty] | - | - | -
| 298 |  |  |  | 構内道路 | 交通量の区分 |  |  | 〔 〕交通 |  | - | 構内道路の設計は構内舗装・排水設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕建築課）による
| 299 |  |  |  |  | 設計CBR |  |  | 〔 〕以上（施工前にCBR試験を実施する） |  | -
| 300 |  |  |  |  | 幅員 |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | 幅〔 〕×長さ〔 〕 | m
| 301 |  |  |  | 駐車場・駐輪場 |  |  |  | 30台以上（来客用も含む、内1台は身障者用） |  | 台
| 302 |  |  |  |  | 普通車（運営事業者用） |  |  | 普通車（運営事業者用） |  | 台
| 303 |  |  |  |  | 大型バス |  |  | 2台 |  | 台
| 304 |  |  |  |  | 駐輪場 （屋根付） |  |  | 10台 |  | 台
| 305 |  |  |  | 散水栓 |  |  |  | 構内道路内に必要な数量を設ける |  | -
| 306 |  | 構内照明設備 | [7 empty] | -
| 307 |  |  |  |  | 設置個所 |  |  | 必要箇所 |  | -
| 308 |  | 構内排水設備 | [5 empty] | - |  | -
| 309 |  | 造園・植栽工事 | [7 empty] | -
| 310 |  |  |  |  | 樹木緑化面積 |  |  | 〔 〕㎡
| 311 |  |  |  |  | 植樹予定樹種 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 312 |  | 門・囲障工事 | [5 empty] | - | - | -
| 313 |  |  |  | 門柱・門扉 | 高 さ |  |  | 〔 〕m程度 |  | -
| 314 |  |  |  |  | 構造･材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 315 |  |  |  | フェンス | 高 さ |  |  | 〔 〕m程度 |  | m
| 316 |  |  |  |  | 構造･材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 317 |  | 6) その他 | [5 empty] | - | - | -
| 318 | 4 建築機械設備工事 | [6 empty] | - | - | -
| 319 | 4.1 空気調和設備工事 | [6 empty] | - | - | -
| 320 |  | 対象室 | [5 empty] | 発注者職員が常駐する室 |  | - | 具体的に記載のこと
| 321 |  | 1) 空気調和条件 | [5 empty] | - | - | -
| 322 |  |  |  | 夏季 | 外気 | 乾球温度 |  | 34.7℃ |  | ℃
| 323 | [5 empty] | 湿球温度 |  | 27.1℃ |  | ℃
| 324 |  |  |  |  | 室内 | 温度 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
| 325 | [5 empty] | 湿度 |  | 〔 〕％ |  | ％
| 326 |  |  |  | 冬季 | 外気 | 乾球温度 |  | 1.8℃ |  | ℃
| 327 | [5 empty] | 湿球温度 |  | -1.9℃ |  | ℃
| 328 |  |  |  |  | 室内 | 温度 |  | 〔 〕℃ |  | ℃
| 329 | [5 empty] | 湿度 |  | 〔 〕％ |  | ％
| 330 |  | 2) 熱源 | [5 empty] | - | - | -
| 331 |  |  |  | 暖房 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 332 |  |  |  | 冷房 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 333 |  | 3) 空気調和設備 | [5 empty] | - | - | -
| 334 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 335 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 336 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 337 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 338 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 339 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 340 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 341 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 342 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 343 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 344 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 345 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 346 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 347 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 348 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 349 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 350 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 351 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 352 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 353 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 354 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 355 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 356 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 357 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 358 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 359 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 360 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 361 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 362 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 363 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 364 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 365 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 366 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 367 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 368 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 369 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 370 |  |  |  | 室名 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 371 |  |  |  | 暖房(冷房)方式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 372 |  |  |  | 暖房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 373 |  |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 〔 〕kJ/㎡･h |  | kJ/㎡･h
| 374 | 換気設備工事 | [6 empty] | - | - | -
| 375 | 排煙設備工事 | [6 empty] | - | - | -
| 376 | 給排水衛生設備 | [6 empty] | - | - | -
| 377 |  | 給水設備 | [5 empty] | - | - | -
| 378 |  |  |  | 生活用水 | 運転職員 |  |  | 〔 〕名 〔 〕㎥/日 | 〔 〕名 〔 〕㎥/日 | -
| 379 |  |  |  |  | 事務職員 30名 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 380 |  |  |  |  | 見学者（最大） 60名/日 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 381 |  |  |  | 再利用水 | 床洗浄水 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 382 |  |  |  |  | 洗車用 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 383 |  |  |  |  | 散水用 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 384 |  |  |  |  | その他 |  |  | 〔 〕㎥/日 |  | ㎥/日
| 385 |  | 衛生器具 | [5 empty] | - | - | -
| 386 |  | 排水設備 | [5 empty] | - | - | -
| 387 |  |  | 浄化槽 |  |  |  |  | - | - | -
| 388 |  |  |  | 方式 |  |  |  | 通常処理型 |  | -
| 389 |  |  |  | 処理対象人員 |  |  |  | 〔 〕人槽 |  | 人槽
| 390 |  |  |  | ポンプ出力 |  |  |  | 〔 〕kW |  | kW
| 391 |  |  |  | 送風機出力 |  |  |  | 〔 〕kW |  | kW
| 392 |  |  |  | 消費電力 |  |  |  | 〔 〕kW |  | kW
| 393 |  |  | 雨水流出抑制施設 |  |  |  |  | - | - | -
| 394 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 地下水槽 水密性鉄筋コンクリート構造 |  | -
| 395 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1基 |  | 基
| 396 |  |  |  | 主要項目 | 容 量 |  |  | 3,984㎥ |  | ㎥
| 397 |  |  |  | （１基につき） | 主要材質 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 398 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 液面計、余水吐き、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
| 399 |  |  | 放流ポンプ |  |  |  |  | - | - | -
| 400 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 401 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 2基 |  | 基
| 402 |  |  |  | 主要項目 | 吐出量 |  |  | 〔 〕m3/s |  | m3/s
| 403 |  |  |  | （１基につき） | 吐出圧 |  |  | 〔 〕MPa |  | Mpa
| 404 |  |  |  | 主要材質 | ケーシング |  |  | 〔 〕 |  | -
| 405 |  |  |  |  | インペラ |  |  | 〔 〕 |  | -
| 406 |  |  |  |  | シャフト |  |  | 〔 〕 |  | -
| 407 |  |  |  | 電動機 |  |  |  | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | 〔 〕V×〔 〕p×〔 〕kW | -
| 408 |  |  |  | 操作方法 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 409 |  |  |  | 付属機器 |  |  |  | 圧力計、逆止弁、その他必要な機器〔 〕 |  | - | その他も具体的に記載のこと
| 410 |  |  | 放流設備 |  |  |  |  | - | - | -
| 411 |  |  |  | 水路断面 |  |  |  | 〔 〕 mW ×〔 〕 mL×〔 〕 | 〔 〕 mW ×〔 〕 mL×〔 〕 | -
| 412 |  |  |  | 構 造 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 413 | 4.5 消防設備 | [6 empty] | - | - | -
| 414 | 4.6 給湯設備 | [6 empty] | - | - | -
| 415 | 4.7 ガス設備 | [6 empty] | - | - | -
| 416 | 4.8 エレベータ設備工事 | [6 empty] | - | - | -
| 417 |  | 1) 来場者用エレベータ・人荷用エレベータ | [5 empty] | - | - | -
| 418 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 419 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
| 420 |  |  |  | 積載重量 |  |  |  | 〔 〕㎏ |  | ㎏
| 421 |  |  |  | 停止階 |  |  |  | 〔 〕階層 |  | 階層
| 422 |  |  |  | 運転方式 |  |  |  | インバータ全自動 |  | -
| 423 |  |  |  | 警報表示 |  |  |  | 中央制御室と事務所棟事務室に警報を表示する |  | -
| 424 | 建築電気設備工事 | [6 empty] | - | - | -
| 425 | 動力設備 | [6 empty] | - | - | - |  | まる
| 426 | 照明及び配線工事 | [6 empty] | - | - | - |  | まる
| 427 | その他工事 | [6 empty] | - | - | -
| 428 |  | 自動火災報知設備 | [5 empty] | - | - | -
| 429 |  |  |  | 受信盤 |  |  |  | 〔 〕型〔 〕級〔 〕面 | 〔 〕型〔 〕級〔 〕面 | -
| 430 |  |  |  | 感知器 |  |  |  | 〔 〕、形式〔 〕 | 〔 〕、形式〔 〕 | -
| 431 |  |  |  | 配線及び機器取付工事 |  |  |  | 1式 |  | 式 | 消防法に基づき施工
| 432 |  | 電話設備 | [5 empty] | - | - | -
| 433 |  |  |  | 自動交換器（IP-PBX） |  |  |  | 〔 〕型〔 〕局〔 〕内線 | 〔 〕型〔 〕局〔 〕内線 | -
| 434 |  |  |  | 電話機 |  |  |  | プッシュホン式 〔 〕台 |  | 台
| 435 |  |  |  | ファクシミリ | 形式 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 436 |  |  |  |  | 設置台数 |  |  | 〔 〕台 |  | 台
| 437 |  |  |  | 設置位置 | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 438 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 439 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 440 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 441 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 442 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 443 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 444 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 445 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 446 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 447 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 448 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 449 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 450 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 451 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 452 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 453 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 454 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 455 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 456 | [5 empty] | 電話台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 457 | [5 empty] | ファクシミリ台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 458 |  |  |  | 配管配線工事 |  |  |  | 1式 |  | 式
| 459 |  |  |  | 機能 |  |  |  | 必要な箇所から、局線への受発信、内線の個別・一斉呼出、内線の相互通話ができるものとする |  | -
| 460 |  | 拡声放送設備 | [5 empty] | - | - | -
| 461 |  |  |  | 増幅器形式 | 形式 |  |  | AM、FMラジオチューナ内蔵型、一般放送・非常放送兼用 |  | -
| 462 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 〔 〕W〔 〕台 | 〔 〕W〔 〕台 | W、台
| 463 |  |  |  | スピーカ | 形式 |  |  | トランペット、天井埋込、壁掛け型 |  | -
| 464 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 〔 〕個 |  | 個
| 465 |  |  |  | マイクロホン | 設置場所 |  |  | 事務所棟事務室、中央制御室に設置 |  | -
| 466 |  |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕個 |  | 個
| 467 |  |  |  | スピーカ 設置位置 | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 468 | [5 empty] | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 469 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
| 470 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 471 | [5 empty] | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 472 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
| 473 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 474 | [5 empty] | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 475 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
| 476 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 477 | [5 empty] | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 478 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  | -
| 479 |  |  |  |  | 室名 |  |  | 〔 〕 |  | -
| 480 | [5 empty] | 台数 |  | 〔 〕台 |  | 台
| 481 | [5 empty] | 形式 |  | 〔 〕
| 482 |  | インターホン設備 | [5 empty] | - | - | -
| 483 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 相互通話式（テレビモニタ付） |  | -
| 484 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 門柱、玄関、通用口 |  | -
| 485 |  | テレビ共聴設備 | [5 empty] | - | - | -
| 486 |  |  |  | アンテナ |  |  |  | 地上波デジタル対応とする |  | -
| 487 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 〔 〕箇所 |  | 箇所
| 488 |  | 時計設備 | [5 empty] | - | - | -
| 489 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 電波式時計 |  | -
| 490 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 491 |  | 携帯型通信設備 | [5 empty] | - | - | -
| 492 |  |  |  | 型 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 493 |  |  |  | アンテナ設置数 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
| 494 |  |  |  | 設置場所 |  |  |  | 〔 〕基 |  | 基
| 495 |  | インターネット設備 | [5 empty] | - | - | -
| 496 |  |  |  | ルーター |  |  |  | 1式 |  | 式
| 497 |  |  |  | LAN配線 |  |  |  | 1式（無線LANは不可） |  | 式
| 498 |  |  |  | その他 |  |  |  | LANは、事務所棟と工場棟それぞれで別の回線とする |  | -
| 499 |  | 避雷設備 | [5 empty] | - | - | -
| 500 |  |  |  | 形 式 |  |  |  | 〔 〕 |  | -
| 501 |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 1式 |  | 式
| 502 |  | 防犯警備設備工事 | [5 empty] | - | - | -
| 503 |  |  |  | 電気配管工事 |  |  |  | 空配管 |  | -
| 504 |  | 太陽光発電設備用工事（プラント設備工事に含む） | [5 empty] | - | - | -

## 13-3設備追加、不要に関する説明
様式第13号1～2 設備追加、不要に関する説明
No. | 該当箇所 |  | 項目 | 説明
例 | 様式第13号-1 | 107 | 可燃性粗大ごみ受入ホッパ | 可燃性粗大ごみの破砕機への投入は○○で行う。○○の仕様については様式第13号-2No.○○～○○に記載する。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 13-4①運転管理、要監視、停止基準
公害防止基準（運転管理基準、要監視基準、停止基準）（定格稼働時）
No. | 項目 |  |  | 要求水準 | 運転管理基準 | 保証値 |  | 単位 | 備 考
[6 empty] | 要監視基準 | 停止基準
1 | 排 ガ ス | ばいじん |  | 0.01 |  |  |  | g/㎥N以下 | 煙突出口 乾きガス 酸素濃度12％換算値
|  | 硫黄酸化物（SOx） |  | 40 |  |  |  | ppm以下
|  | 塩化水素（HCl） |  | 100 |  |  |  | mg/㎥N以下
|  | 窒素酸化物（NOx） |  | 150 |  |  |  | ppm以下
|  | ダイオキシン類 |  | 0.05 |  |  |  | ng-TEQ/㎥N以下
|  | 水銀（Hg） |  | 30 |  |  |  | μg/㎥N以下
2 | 焼却灰 | 溶出基準 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |  |  |  | -
|  |  | 総水銀 | 0.005 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | カドミウム | 0.09 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | 鉛 | 0.3 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | 六価クロム | 1.5 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | 砒素 | 0.3 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | セレン | 0.3 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | 1,4-ジオキサン | 0.5 |  |  |  | mg/L以下
|  | 含有基準 | ダイオキシン類 | 3 |  |  |  | ng-TEQ/g以下
3 | 飛灰処理物 | 溶出基準 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |  |  |  | -
|  |  | 総水銀 | 0.005 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | カドミウム | 0.09 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | 鉛 | 0.3 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | 六価クロム | 1.5 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | 砒素 | 0.3 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | セレン | 0.3 |  |  |  | mg/L以下
|  |  | 1,4-ジオキサン | 0.5 |  |  |  | mg/L以下
|  | 含有基準 | ダイオキシン類 | 3 |  |  |  | ng-TEQ/g以下

## 13-4②その他の公害防止基準
その他の公害防止基準等（保証値）（定格稼働時）
No. | 項目 |  |  | 要求水準 | 保証値 |  | 備 考
1 | 排 水 | 生物化学的酸素要求量(BOD) |  | 10 |  | mg/L以下 | 生活排水のみ
2 | 騒 音 | 昼間（ 8:00～ 18:00） |  | 60 |  | dB以下 | 敷地境界
|  | 夜間（18:00～ 8:00） |  | 50 |  | dB以下
3 | 振動 | 昼間（ 8:00～ 18:00） |  | 60 |  | dB以下
|  | 夜間（18:00～ 8:00） |  | 50 |  | dB以下
4 | 悪臭 | 臭気指数（敷地境界） |  | 13 |  | － | 排出口における保証値を記載すること 最大着地濃度地点において要求水準書を満足することの証明を様式第13号-5に記載する 濃度拡散等に関する計算は悪臭防止法によること
|  | 臭気指数（排出水） |  | 29 |  | －
5 | 焼却灰等 | 熱灼減量 |  | 5 |  | ％以下
|  | 含水率 |  | - |  | 〃
6 | 燃焼ガス温度等 | ガス滞留時間 |  | 2 |  | 秒以上 | 指定ごみ質の範囲内
|  | 燃焼ガス出口温度 |  | 850 |  | ℃以上
|  | 集じん装置入口温度 |  | 200 |  | ℃以下
7 | その他 | ケーシング温度 | 炉体 | 室温+40 |  | ℃以下
|  |  | ボイラー | 室温+40 |  | ℃以下
|  | ダイオキシン類濃度 | 炉室 | 2.5 |  | pg-TEQ/Nm3未満
|  |  | 灰搬出室 | 2.5 |  | pg-TEQ/Nm3未満
|  |  | 飛灰処理室 | 2.5 |  | pg-TEQ/Nm3未満
|  | 煙突 | 排ガス流量 | - |  | m3N/h・炉
|  |  | 温度 | - |  | m3N/h・炉
|  | 室温 | 炉室内 | - |  | ℃以下 | 外気温33℃において
|  |  | 点検通路 | - |  | 〃
|  |  | 電気関係諸室内 | - |  | ℃
|  |  | 電気関係諸室内局部 | - |  | ℃
|  |  | 機械関係諸室内 | - |  | ℃
|  |  | 機械関係諸室内局部 | - |  | ℃
|  | 空調(室内温度、湿度) | 夏 季 | - |  | ℃
|  |  | 冬 季 | - |  | ℃

## 13-5悪臭計算過程
脱臭装置及び煙突排出口における悪臭基準値の算出過程
※ 脱臭装置及び煙突排出口における悪臭項目の保証値が最大着地濃度地点において要求水準を満足す ることの証明を記載すること 濃度拡散等に関する計算は悪臭防止法に基づくものとし、排出口高さ、流量等から求められる基準、計算 過程を記載する 必要に応じてページを追加する

## 13-6保護装置
保護装置
保護装置 |  | 機関停止 | 遮断器トリップ | ランプ表示 | 警報
起動渋滞 | 48 | ○ | ○ | ○ | ベル
過電圧 | 59 | ○ | ○ | ○ | ベル
過電流 | 51 | － | ○ | ○ | ベル
方向地絡 | 67G | － | ○ | ○ | ベル
内部故障 | 87 | ○ | ○ | ○ | ベル
周波数低下 | 95 | － | ○ | ○ | ベル
燃料液面低下 | 33F | － | － | ○ | ブザー
燃料液面上昇 | 33F | － | － | ○ | ブザー
不足電圧 | 27 | － | － | ○ | ブザー
その他必要なもの |  | － | － | ○ | ブザー
※ 標準を記載しているため、必要に応じて追加、修正を行うこと

## 13-7計装リスト
計装リスト
設備 | 制御計装名称 | 制御方式 |  |  | 監視項目 | [10 empty] | ロギング
|  | 自動 | 手動 |  | モニタ |  |  |  | 中央監視盤 |  |  |  | 現場操作盤
|  |  | 中央 | 現場 | 表示 | トレンド | 警報 | 積算 | 表示 | 警報 | 積算 | 記録 | 表示 | 警報 | 積算
※ 必要な制御計装名称について記載し、必要に応じて行を追加すること ※ 使用する表中表記の凡例を示すこと
凡例

## 13-8処理不適物
処理不適物について
処理不適物の定義
形状、大きさ、材質など
具体例（品目） | 理 由※１ | 排除の条件※２
※1 要求水準書添付資料7以外のものを記載する場合はその合理的な理由、メリット及び当該ごみの処理方法を記載する
※2 限定された条件の下で受入れが不可能な処理対象物についてはその条件を記載する
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正・追加する（複数枚可）

## 13-9予備品、消耗品
予備品・消耗品リスト
設 備 | 装 置 | 機 器 | 予備品 |  | 消耗品 |  | 備 考
|  |  | 品 名 | 数 量 | 品 名 | 数 量
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて適宜修正･追加する（複数枚可）

## 13-10耐用年数
主要機器の耐用年数
設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数 | 維持補修実施頻度 | 備 考 | 設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数 | 維持補修実施頻度 | 備 考
受入れ供給 設備 | [5 empty] | 給水設備
燃焼設備 | [5 empty] | 排水処理設備
燃焼ガス冷却設備 | [5 empty] | 電気設備
排ガス処理 設備 | [5 empty] | 計装制御設備
余熱利用設備 | [5 empty] | 雑設備
通風設備 | [5 empty] | その他必要な設備
灰出し設備
※ 各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙し、それぞれについて標準耐用年数を記入する
※ 機器又は部品のうち、維持補修を要するものについてはその実施頻度を記入する
※ 備考欄には”部分補修を要す””分解清掃を要す”等の参考情報を記載する
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する

## 13-11運営体制
運営体制
①運転維持管理人員 | [6 empty] | ②運営体制
勤務体制 | 職 種 | 人件費単価 （千円/人年） | 必要人数（人） |  |  | 人件費合計 （千円/年）
日勤者
小 計
|  |  | １班の | 班 数 | 合 計 （人） | 人件費合計 （千円/年）
人数
直勤者
小 計
その他
総 計
※ 本施設の運転に必要な要員を示す。所長、事務員、清掃要員は含めない | [6 empty] | ※ 所長、事務員等を含めた運営体制を示す
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて適宜修正･追加する

## 13-12運転計画
運転計画、発電・電気使用計画、電力料金
〔実績ごみ量：27,206t/年 実績ごみ質：基準ごみ〕
1)運転計画
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
日 数 |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
焼却炉
１号炉
２号炉
１号炉運転日数 | 日
２号炉運転日数 | 日
１炉稼働日数 | 日
２炉稼働日数 | 日
全炉停止日数 | 日
発電設備稼働日数 | 日
2)発電・電気使用計画
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
電力量（入）
発電電力量 | kWh/月
購入電力量 | kWh/月
合 計
電力量（出）
所内使用電力量（①＋②＋③） | kWh/月
①工場棟 | kWh/月
②事務所棟 | kWh/月
③その他 | kWh/月
売電電力量 | kWh/月
合 計
※ 年間量は様式第15号等と整合を図ること
3)電力料金
＜契約電力内訳＞ |  | 8月: ＜電気料金の算出方法＞
契約種別※ | － | 4月: 東京電力(株) 高圧受電; 8月: 各料金の単価、計算過程を記載し、電気料金内訳欄の算出根拠の説明
使用最大電力 | kW
契約電力 | kW
力率 | %
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
電力基本料金 | 円/月
電力量料金 | 円/月
| 円/月 | 4月: 燃料費調整費等（単価は平成31年4月とする）の基本料金、電力料金以外の料金。必要に応じて行を増やし、料金名称、月別料金、年間料金を記載する。
円/月
合 計 | 円/月
〔実績ごみ量：27,206t/年 実績ごみ質：低質ごみ〕
1)運転計画
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
日 数 |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
焼却炉
１号炉
２号炉
１号炉運転日数 | 日
２号炉運転日数 | 日
１炉稼働日数 | 日
２炉稼働日数 | 日
全炉停止日数 | 日
発電設備稼働日数 | 日
2)発電・電気使用計画
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
電力量（入）
発電電力量 | kWh/月
購入電力量 | kWh/月
合 計
電力量（出）
所内使用電力量（①＋②＋③） | kWh/月
①工場棟 | kWh/月
②事務所棟 | kWh/月
③その他 | kWh/月
余剰電力量 | kWh/月
合 計
※ 年間量は様式第15号等と整合を図ること
3)電力料金
＜契約電力内訳＞ |  | 8月: ＜電気料金の算出方法＞
契約種別※ | － | 4月: 東京電力(株) 高圧受電; 8月: 各料金の単価、計算過程を記載し、電気料金内訳欄の算出根拠の説明
使用最大電力 | kW
契約電力 | kW
力率 | %
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
電力基本料金 | 円/月
電力量料金 | 円/月
| 円/月 | 4月: 燃料費調整費等（単価は平成31年4月とする）の基本料金、電力料金以外の料金。必要に応じて行を増やし、料金名称、月別料金、年間料金を記載する。
円/月
合 計 | 円/月
〔実績ごみ量：27,206t/年 実績ごみ質：高質ごみ〕
1)運転計画
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
日 数 |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
焼却炉
１号炉
２号炉
１号炉運転日数 | 日
２号炉運転日数 | 日
１炉稼働日数 | 日
２炉稼働日数 | 日
全炉停止日数 | 日
発電設備稼働日数 | 日
2)発電・電気使用計画
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
電力量（入）
発電電力量 | kWh/月
購入電力量 | kWh/月
合 計
電力量（出）
所内使用電力量（①＋②＋③） | kWh/月
①工場棟 | kWh/月
②事務所棟 | kWh/月
③その他 | kWh/月
売電電力量 | kWh/月
合 計
※ 年間量は様式第15号等と整合を図ること
3)電力料金
＜契約電力内訳＞ |  | 8月: ＜電気料金の算出方法＞
契約種別※ | － | 4月: 東京電力(株) 高圧受電; 8月: 各料金の単価、計算過程を記載し、電気料金内訳欄の算出根拠の説明
使用最大電力 | kW
契約電力 | kW
力率 | %
月 | 単 位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間
電力基本料金 | 円/月
電力量料金 | 円/月
| 円/月 | 4月: 燃料費調整費等（単価は平成31年4月とする）の基本料金、電力料金以外の料金。必要に応じて行を増やし、料金名称、月別料金、年間料金を記載する。
円/月
合 計 | 円/月
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2
*2

## 13-13燃料薬品
燃料･薬品等使用計画（基準ごみ時）
①設備ごとの燃料・薬品等使用計画 |  |  |  |  | ②年間当たりの燃料・薬品等使用計画
設 備 | 名 称 | 単 位 | 使用量（/年） | 備 考 | 名 称 | 使用量（/年） | 使用量単位 | 単価 | 単価単位 | 年間費用 | 備 考
合 計
※1 上記への記載内容については組合が本施設において使用する全ての燃料・薬品・油脂等について詳細に記載する
※2 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する（複数枚可）
※3 ①と②の整合を図ること
※4 様式第14号-3と整合を図ること
燃料･薬品等使用計画（低質ごみ時）
①設備ごとの燃料・薬品等使用計画 |  |  |  |  | ②年間当たりの燃料・薬品等使用計画
設 備 | 名 称 | 単 位 | 使用量（/年） | 備 考 | 名 称 | 使用量（/年） | 使用量単位 | 単価 | 単価単位 | 年間費用 | 備 考
合 計
※1 上記への記載内容については組合が本施設において使用する全ての燃料・薬品・油脂等について詳細に記載する
※2 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する（複数枚可）
※3 ①と②の整合を図ること
燃料･薬品等使用計画（高質ごみ時）
①設備ごとの燃料・薬品等使用計画 |  |  |  |  | ②年間当たりの燃料・薬品等使用計画
設 備 | 名 称 | 単 位 | 使用量（/年） | 備 考 | 名 称 | 使用量（/年） | 使用量単位 | 単価 | 単価単位 | 年間費用 | 備 考
合 計
※1 上記への記載内容については組合が本施設において使用する全ての燃料・薬品・油脂等について詳細に記載する
※2 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する（複数枚可）
※3 ①と②の整合を図ること

## 13-14維持管理項目
維持管理項目（引渡しより20年間）
①法定点検項目 |  |  |  |  | ②定期点検項目
番号 | 項 目 | 点検内容・法律名※1 | 実施頻度※2 | 実施費用(千円) | 番号 | 項 目 | 点検内容 | 実施頻度※2 | 実施費用(千円)
1 |  |  |  |  | 31
2 |  |  |  |  | 32
3 |  |  |  |  | 33
4 |  |  |  |  | 34
5 |  |  |  |  | 35
6 |  |  |  |  | 36
7 |  |  |  |  | 37
8 |  |  |  |  | 38
9 |  |  |  |  | 39
10 |  |  |  |  | 40
11 |  |  |  |  | 41
12 |  |  |  |  | 42
13 |  |  |  |  | 43
14 |  |  |  |  | 44
15 |  |  |  |  | 45
16 |  |  |  |  | 46
17 |  |  |  |  | 47
18 |  |  |  |  | 48
19 |  |  |  |  | 49
20 |  |  |  |  | 50
21 |  |  |  |  | 51
22 |  |  |  |  | 52
23 |  |  |  |  | 53
24 |  |  |  |  | 54
25 |  |  |  |  | 55
26 |  |  |  |  | 56
27 |  |  |  |  | 57
28 |  |  |  |  | 58
29 |  |  |  |  | 59
30 |  |  |  |  | 60
※1 法定検査はそれを規定している法律名を記入する |  |  |  |  | ※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する
※2 不定期の場合は実施する年度を記入する |  |  |  |  | ※ 様式第12号-29-2、14号-4と整合を図ること
維持管理項目（引渡しより20年間）
③定期補修工事項目 |  |  |  |  | ③定期補修工事項目
番号 | 項 目 | 工事内容※1 | 実施頻度※2 | 実施費用(千円) | 番号 | 項 目 | 工事内容※1 | 実施頻度※2 | 実施費用(千円)
1 |  |  |  |  | 31
2 |  |  |  |  | 32
3 |  |  |  |  | 33
4 |  |  |  |  | 34
5 |  |  |  |  | 35
6 |  |  |  |  | 36
7 |  |  |  |  | 37
8 |  |  |  |  | 38
9 |  |  |  |  | 39
10 |  |  |  |  | 40
11 |  |  |  |  | 41
12 |  |  |  |  | 42
13 |  |  |  |  | 43
14 |  |  |  |  | 44
15 |  |  |  |  | 45
16 |  |  |  |  | 46
17 |  |  |  |  | 47
18 |  |  |  |  | 48
19 |  |  |  |  | 49
20 |  |  |  |  | 50
21 |  |  |  |  | 51
22 |  |  |  |  | 52
23 |  |  |  |  | 53
24 |  |  |  |  | 54
25 |  |  |  |  | 55
26 |  |  |  |  | 56
27 |  |  |  |  | 57
28 |  |  |  |  | 58
29 |  |  |  |  | 59
30 |  |  |  |  | 60
※1 補修工事、点検の具体的な内容を記入する |  |  |  |  | ※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する
※2 不定期の場合は実施する年度を記入する（大規模補修についても記述する） |  |  |  |  | ※ 様式第12号-29-2、14号-4と整合を図ること
維持管理項目（引渡しより20年間）
④更新取替項目 |  |  |  |  | ⑤その他※3
番号 | 項 目 | 更新取替内容※1 | 実施頻度※2 | 実施費用(千円) | 番号 | 項 目 | 内 容 | 実施頻度※2 | 実施費用(千円)
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5
6 |  |  |  |  | 6
7 |  |  |  |  | 7
8 |  |  |  |  | 8
9 |  |  |  |  | 9
10 |  |  |  |  | 10
11 |  |  |  |  | 11
12 |  |  |  |  | 12
13 |  |  |  |  | 13
14 |  |  |  |  | 14
15 |  |  |  |  | 15
16 |  |  |  |  | 16
17 |  |  |  |  | 17
18 |  |  |  |  | 18
19 |  |  |  |  | 19
20 |  |  |  |  | 20
21 |  |  |  |  | 21
22 |  |  |  |  | 22
23 |  |  |  |  | 23
24 |  |  |  |  | 24
25 |  |  |  |  | 25
26 |  |  |  |  | 26
27 |  |  |  |  | 27
28 |  |  |  |  | 28
29 |  |  |  |  | 29
30 |  |  |  |  | 30
※1 更新取替の具体的な内容を記入する |  |  |  |  | ※3 その他項目があれば使用する
※2 不定期の場合は実施する年度を記入する（大規模補修についても記述する）
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する
※ 様式第12号-29-2、14号-4と整合を図ること

## 13-15維持管理スケ
維持管理スケジュール（引渡しより20年間）
年度 | 月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備 考
平成35 | 法定点検･定期点検 | [14 empty] | 凡 例
| 定期補修工事 | [15 empty] | 法定点検・定期点検項目
| 更新取替 | [15 empty] | 定期補修項目
| その他 | [15 empty] | 更新取替項目
平成36 | 法定点検･定期点検 | [15 empty] | その他
定期補修工事
更新取替
その他
平成37 | 法定点検･定期点検 | [13 empty] | ※1 各項目については凡例に従って線を引いた後
| 定期補修工事 | [13 empty] | 様式第9号に対応した番号を線の上に記入する
| 更新取替 | [13 empty] | ※2 項目が同じ場合は同じ番号を繰り返し用いる
その他
平成38 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成39 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成40 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成41 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成42 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成43 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成44 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成45 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成46 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成47 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成48 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成49 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成50 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成51 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成52 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成53 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
平成54 | 法定点検･定期点検
定期補修工事
更新取替
その他
※ 上記の記載内容については様式第12号-29-1、14号-4と整合を図ること

## 13-16資格者
機器取扱に必要な資格リスト
No. | 資格・免許名 | 準拠法令 | 概要 | 必要人数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ 本施設の機器取扱に必要な資格・免許について記載する
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する

## 13-17余剰電力量
余剰電力量
（kWh/年）
ごみ処理量 (t/年) |  | 16800 | 18480 | 20160 | 21840 | 23520 | 25200 | 26880 | 27206 | 28560 | 30240 | 31920 | 33600
ごみ質 (kJ/kg) | [8 empty] | 計画処理量
5100 | 低質ごみ
5450
5800
6150
6500
6850
7200
7550
7900
8250
8600 | 基準ごみ
9320
10040
10760
11480
12200 | 高質ごみ
備考
※ 余剰電力量は様式第15号-14と整合を図ること

## 13-18灰引取事業者
灰引取業者に関する提案
No. | 委託先名 | 項目 | 処分単価 （円/ｔ） | 処分方法 | 備考
記載例 | ●●株式会社 | 焼却主灰処分費 | 30000 | 溶融 | 受入可能量 主灰5,000t/年以上 飛灰5,000t/年以上
|  | 飛灰処理物処分費 | 35000 | 埋立処分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ 記入欄が足りない場合は必要に応じて修正･追加する
※ 本様式は任意提出とし、応募者の評価対象としない。

## 13-19要求水準確認資料
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業 要求水準確認資料
No. | 項 目 |  |  |  |  | 要求水準書からの変更等 ○：変更なし △：変更あり ×：設置なし | 変更・設置なしの理由
1 | 第2節 プラント機械設備工事仕様
2 | 1 各設備共通仕様
3 | 1.1 歩廊・階段・点検床等
4 | 1.2 防熱、保温
5 | 1.3 配管
6 | 1.4 塗装
7 | 1.5 機器構成
8 | 1.6 地震対策
9 | 1.7 ポンプ類
10 | 1.8 その他
11 | 2 受入れ供給設備
12 | 2.1 プラットホーム
13 |  | 1) プラットホーム（土木建築工事に含む）
14 |  | 2) プラットホーム出入口扉
15 | 2.2 投入扉
16 | 2.3 ダンピングボックス
17 | 2.4 ごみピット（土木建築工事に含む）
18 | 2.5 ごみクレーン
19 | 2.6 可燃性粗大ごみ受入ホッパ（必要に応じて設置）
20 | 2.7 可燃性粗大ごみ供給コンベヤ（必要に応じて設置）
21 | 2.8 可燃性粗大ごみ破砕機
22 |  | 1) 破砕機
23 |  | 2) 排出コンベヤ（必要に応じて設置）
24 | 2.9 脱臭装置
25 | 2.10 薬液噴霧装置
26 | 3 燃焼設備
27 | 3.1 ごみ投入ホッパ・シュート
28 | 3.2 燃焼装置
29 |  | 1) 給じん装置
30 |  | 2) 燃焼装置
31 |  | 3) 炉駆動用油圧装置
32 | 3.3 焼却炉本体
33 |  | 1) 焼却炉
34 |  | 2) 落じんホッパ･シュート
35 |  | 3) 主灰シュート
36 |  | 4) 炉体鉄骨
37 | 3.4 助燃装置
38 |  | 1) 助燃油貯留槽
39 |  | 2) 助燃油移送ポンプ
40 |  | 3) 助燃バーナ
41 |  | 4) 再燃バーナ
42 | 4 燃焼ガス冷却設備
43 | 4.1 廃熱ボイラ
44 |  | 1) 廃熱ボイラ本体
45 |  | 2) ボイラ鉄骨、ケーシング、落下灰ホッパシュート
46 | 4.2 スートブロワ
47 | 4.3 ボイラ給水ポンプ
48 | 4.4 脱気器
49 | 4.5 脱気器給水ポンプ
50 | 4.6 ボイラ用薬液注入装置
51 |  | 1) 清缶剤注入装置
52 |  | 2) 脱酸剤注入装置（必要に応じて設置）
53 |  | 3) ボイラ水保缶剤注入装置（必要に応じて設置）
54 | 4.7 連続ブロー装置
55 | 4.8 蒸気だめ
56 |  | 1) 高圧蒸気だめ
57 |  | 2) 低圧蒸気だめ
58 | 4.9 高圧蒸気復水器（必要に応じて）
59 | 4.10 低圧蒸気復水器
60 | 4.11 復水タンク
61 | 4.12 純水装置
62 | 4.13 純水タンク
63 | 4.14 純水移送ポンプ
64 | 5 排ガス処理設備
65 | 5.1 減温塔（必要に応じて）
66 |  | 1) 減温塔本体
67 |  | 2) 噴射ノズル
68 |  | 3) 噴射水ポンプ
69 |  | 4) 噴射水槽（土木建築工事に含む）
70 |  | 5) その他
71 | 5.2 集じん器
72 | 5.3 有害ガス除去装置
73 |  | 1) HCL、SOx除去装置
74 |  | 2) NOx除去装置
75 |  | 3) ダイオキシン類及び水銀除去装置
76 | 6 余熱利用設備
77 | 6.1 発電設備
78 |  | 1) 蒸気タービン
79 | 6.2 タービンバイパス装置
80 | 6.3 熱及び温水供給設備
81 |  | 1) 温水設備
82 | 7 通風設備
83 | 7.1 押込送風機
84 | 7.2 二次送風機（必要に応じて設置）
85 | 7.3 蒸気式空気予熱器
86 | 7.4 風道
87 | 7.5 誘引送風機
88 | 7.6 排ガス再循環用送風機（必要に応じて設置）
89 | 7.7 煙道
90 | 7.8 煙突
91 | 8 灰出し設備
92 | 8.1 灰出装置（灰冷却装置兼用）
93 | 8.2 落じんコンベヤ
94 | 8.3 灰搬出装置（必要に応じて設置又は灰出装置と兼用可）
95 | ＜ピット方式の場合＞ 8.4 灰ピット（土木建築工事に含む）
96 | 8.5 灰クレーン
97 | 8.6 灰汚水沈殿槽（土木建築工事に含む）
98 | 8.7 灰汚水槽
99 | ＜バンカ方式の場合＞ 8.8 灰バンカ
100 | 8.9 飛灰排出装置
101 |  | 1) 飛灰搬送装置
102 |  | 2) 飛灰貯留タンク
103 |  | 3) 飛灰薬剤処理等装置
104 |  |  | 薬剤処理用飛灰定量供給装置
105 |  |  | 混練機
106 |  |  | 薬剤添加装置
107 |  |  | 処理物養生コンベヤ
108 |  |  | ＜ピット方式の場合＞ 飛灰処理物ピット（土木建築工事に含む）
109 |  |  | 飛灰処理物クレーン
110 |  |  | ＜バンカ方式の場合＞ 飛灰処理物バンカ
111 |  |  | 環境集じん装置
112 | 9 給水設備
113 | 9.1 水道本管移設工事
114 | 9.2 所要水量
115 |  | 1) 生活用水
116 |  | 2) プラント用水
117 | 9.3 用水水質
118 | 9.4 水槽類仕様
119 |  |  |  | 生活用水受水槽
120 |  |  |  | プラント用水受水槽
121 |  |  |  | 機器冷却水槽
122 |  |  |  | 機器冷却水高置水槽
123 |  |  |  | 再利用水受水槽
124 |  |  |  | 防火用水槽
125 |  |  |  | 地下調整水槽
126 |  |  |  | その他必要な水槽
127 | 9.5 ポンプ類仕様
128 |  |  |  | 生活用水揚水ポンプ
129 |  |  |  | プラント用水揚水ポンプ
130 |  |  |  | 機器冷却水ポンプ
131 |  |  |  | 再利用水ポンプ
132 |  |  |  | 消火栓ポンプ
133 |  |  |  | 放流ポンプ
134 |  |  |  | その他必要なポンプ
135 | 9.6 機器冷却水冷却塔
136 | 9.7 機器冷却水薬注装置
137 | 10 排水処理設備
138 | 10.1 生活排水（土木建築工事に含む）
139 | 10.2 ごみピット排水
140 |  | 1) ごみピット排水貯留槽（土木建築工事に含む）
141 |  | 2) ごみピット排水移送ポンプ
142 |  | 3) ごみ汚水ろ過器
143 |  | 4) ろ液貯留槽（コンクリート製の場合は土木建築工事に含む）
144 |  | 5) ろ液噴霧ポンプ
145 |  | 6) ろ液噴霧器
146 | 10.3 プラント有機系排水処理装置
147 |  | 1) プラットホーム床洗浄排水移送ポンプ
148 | 10.4 プラント排水処理装置
149 |  | 1) 槽類仕様（鉄筋コンクリート製の場合は、土木建築工事に含む）
150 |  |  |  | 原水槽
151 |  |  |  | 計量槽
152 |  |  |  | 薬品混和槽
153 |  |  |  | 凝集沈殿槽
154 |  |  |  | 中和槽
155 |  |  |  | 処理水槽
156 |  |  |  | 汚泥濃縮槽
157 |  |  |  | その他必要な槽
158 |  | 2) ポンプ・ブロワ類仕様
159 |  |  |  | 排水移送ポンプ
160 |  |  |  | ろ過器移送ポンプ
161 |  |  |  | 逆洗ポンプ
162 |  |  |  | 濃縮汚泥移送ポンプ
163 |  |  |  | 曝気用ブロワ
164 |  |  |  | 凝集剤注入ポンプ
165 |  |  |  | 凝集助剤注入ポンプ
166 |  |  |  | 苛性ｿｰﾀﾞ移送ポンプ
167 |  |  |  | 塩酸移送ポンプ
168 |  |  |  | その他必要なポンプ及びブロワ
169 |  | 3) 塔、機器類仕様（参考）
170 |  |  |  | ろ過器
171 |  |  |  | 汚泥脱水機
172 |  |  |  | その他必要な塔、機器類
173 |  | 4) 薬液タンク類（参考）
174 |  |  |  | 凝集剤貯槽
175 |  |  |  | 凝集助剤貯槽
176 |  |  |  | 苛性ソーダ貯槽
177 |  |  |  | 塩酸貯槽
178 |  |  |  | その他必要なタンク（槽）
179 | 11 電気設備
180 | 11.1 電気方式
181 | 11.2 受変電設備
182 |  | 1) 構内引込用柱上開閉器
183 |  | 2) 高圧引込盤
184 |  | 3) 高圧受電盤
185 |  | 4) 高圧配電盤
186 |  | 5) 高圧変圧器
187 |  |  | プラント動力変圧器
188 |  |  | 建築動力変圧器
189 |  |  | 照明用変圧器
190 |  | 6) 高圧進相コンデンサ
191 | 11.3 低圧配電設備
192 |  | 1) プラント用動力主幹盤
193 |  | 2) 建築用動力主幹盤
194 |  | 3) 照明用主幹盤
195 | 11.4 動力設備
196 |  | 1) 動力制御盤
197 |  | 2) 現場制御盤
198 |  | 3) 現場操作盤
199 |  | 4) インバータ制御盤（必要に応じて設置）
200 |  | 5) 電気配線工事
201 | 11.5 タービン発電設備
202 | 11.6 非常用発電装置
203 |  | 1) 原動機
204 |  | 2) 発電機
205 |  | 3) 計測器
206 |  | 4) 保護装置
207 |  | 5) 発電機制御装置（電圧調整（力率調整））
208 | 11.7 無停電電源装置
209 |  | 1) 直流電源装置
210 |  | 2) 交流無停電電源装置
211 | 12 計装制御設備
212 | 12.1 計画概要
213 | 12.2 計装制御計画
214 |  | 1) 一般項目
215 |  | 2) 計装監視機能
216 |  | 3) 自動制御機能
217 |  | 4) データ処理機能
218 |  | 5) 計装リスト
219 | 12.3 計装機器
220 |  | 1) 一般計装センサー
221 |  | 2) 大気質測定機器
222 |  |  | 煙道中ばいじん濃度計
223 |  |  | 煙道中窒素酸化物濃度計
224 |  |  | 煙道中硫黄酸化物濃度計
225 |  |  | 煙道中塩化水素濃度計
226 |  |  | 煙道中一酸化炭素濃度計
227 |  |  | 煙道中酸素濃度計
228 |  |  | 風向風速計 （必要に応じて）
229 |  |  | 大気温度計 （必要に応じて）
230 |  |  | その他
231 |  | 3) ITV装置
232 |  |  | (1)カメラ設置場所
233 |  |  | (2) モニタ設置場所
234 | 12.4 制御装置（中央制御室）
235 |  | 1) オペレータコンソール
236 | 12.5 ごみクレーン制御装置
237 | 12.6 データ処理装置
238 |  | 1) 中央処理装置
239 |  | 2) 出力装置
240 |  | 3) 本市事務室用データ処理端末
241 | 12.7 排ガス状況監視盤
242 | 13 雑設備
243 | 13.1 空気圧縮機
244 | 13.2 清掃用煤吹装置
245 | 13.3 可搬式掃除機
246 | 13.4 洗車設備
247 | 13.5 炉内清掃用集じん装置
248 | 13.6 作業環境用集じん装置
249 | 13.7 工作機器、工具及び保安保護具類
250 | 13.8 説明用備品
251 |  | 1) 見学者説明用装置
252 |  | 2) 説明用パンフレット
253 | 13.9 機器搬入・搬出用設備
254 | 13.10 エアシャワー
255 | 13.11 太陽光発電設備
256 | 第 3 節 土木建築工事仕様
257 | 1 計画基本的事項
258 | 2 建築工事
259 | 新廃棄物処理施設全体
260 |  | 新廃棄物処理施設全体
261 |  | 工場棟
262 |  | 室内仕上
263 |  | 事務所棟
264 | その他付属棟計画
265 |  | 車庫
266 |  | 洗車場
267 | 2.6 その他
268 | 3 土木工事及び外構工事
269 | 3.1 土木工事
270 |  | 1) 造成工事
271 |  | 2) 山留め・掘削
272 | 3.2 外構工事
273 |  | 構内道路及び駐車場
274 |  |  |  | 構内道路
275 |  |  |  | 駐車場・駐輪場
276 |  |  |  | 散水栓
277 |  | 構内照明設備
278 |  | 構内排水設備
279 |  | 造園・植栽工事
280 |  | 門・囲障工事
281 |  |  |  | 門柱・門扉
282 |  |  |  | フェンス
283 |  | 6) その他
284 | 4 建築機械設備工事
285 |  | 空気調和設備工事
286 |  |  | 対象室
287 |  |  | 1) 空気調和条件
288 |  |  | 2) 熱源
289 |  |  | 3) 空気調和設備
290 |  | 換気設備工事
291 |  | 排煙設備工事
292 |  | 給排水衛生設備
293 |  |  | 給水設備
294 |  |  |  |  | 生活用水
295 |  |  |  |  | 再利用水
296 |  |  | 衛生器具
297 |  |  | 排水設備
298 |  |  |  | 浄化槽
299 |  |  |  | 雨水流出抑制施設
300 |  |  |  | 放流ポンプ
301 |  |  |  | 放流設備
302 |  | 消防設備
303 |  | 給湯設備
304 |  | ガス設備
305 |  | エレベータ設備工事
306 |  |  | 来場者用エレベータ・人荷用エレベータ
307 |  | 建築電気設備工事
308 |  | 動力設備
309 |  | 照明及び配線工事
310 |  | その他工事
311 |  |  | 自動火災報知設備
312 |  |  | 電話設備
313 |  |  | 拡声放送設備
314 |  |  | インターホン設備
315 |  |  | テレビ共聴設備
316 |  |  | 時計設備
317 |  |  | 携帯型通信設備
318 |  |  | インターネット設備
319 |  |  | 避雷設備
320 |  |  | 防犯警備設備工事
321 |  |  | 太陽光発電設備用工事（プラント設備工事に含む）